旅游风景道（美丽公路）项目—谭家桥道班房综合改造

初步设计方案说明

- 规划设计部分（报规）

一、设计背景

黄山市是一个“八山一水一分田”的山区。境内群峰参天，山丘屏列，岭谷交错，有深山、山谷，也有盆地、平原，波流清沏，溪水迥环，到处清荣峻茂，水秀山灵，犹如一幅风景优美的画图。天目山和黄山山脉是我省，也是徽州同浙江、江西省的天然分界岭。世界闻名的黄山横贯歙县、黄山区、休宁、黟县之间，最高峰莲花峰海拔1860米，峰峦峻峭，劈地摩天，重岩叠嶂，宏博富丽，是著名的风景胜地。

本项目位于黄山市黄山区谭家桥镇谭家桥北路与规划一路交叉口东南角（原谭家桥道班），项目位于黄山风景区东麓，且周边自然旅游资源丰富。谭家桥北路是东黄山谭家桥镇一条重要的旅游公路，沿线旅游资源丰富。项目的建设将成为集公路人文参观、休闲养生、会议研讨、温泉疗养体验等一体的山水旅游风景道上的一个重要节点，同时带动当地乡镇的经济发展，提高政府的财政收入。

二、规划设计依据

1、设计任务书及地块规划指导原则

2、民用建筑设计统一标准GB50352—2019

3、民用建筑通用规范GB 55031—2022

4、建筑设计防火规范GB50016—2014（2018版）

5、建筑防火通用规范 GB 55037—2022

6、宿舍、旅馆建筑项目规范GB55025-2022

7、建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022

8、建筑与市政工程无障碍通用规范GB55019-2021

9、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014

10、旅馆建筑设计规范  JGJ62-2014

11、建筑内部装修设计防火规范GB50222（2017版）

12、民用建筑热工设计规范GB50176—2016

13、安徽省公共建筑节能设计标准DB34/T 5076-2023

14、中华人民共护国《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）

15、黄山市城市控制性详细规划通则

16、黄山市建设项目容积率计算规则

17、其他相关的国家和地方性现行规范、规定和条例

18、有关部门编绘的地形图（电子版）

三、规划设计原则

1．生态型原则

追求贴近自然的空间格局，尊重自然的生态过程，筑就绿色的休闲空间。2．人文性原则

体现自然与建筑的和谐共生，和人文景观的再创造，创造出全新景观和建筑特色。

3．地方性原则

充分利用本地的自然地形地貌，结合部分当地材料及建筑风格进行设计。

4．相宜性原则

建立人与人、人与空间、人与植物的亲切互利的关系。

5．经济性原则

强调经济、实用、节能。充分利用自然地形，当地材料，注重环保与节能设计。

四、规划设计理念

黄山市与北京城建集团签订战略合作协议，将东黄山谭家桥镇打造成集特色民宿、康养旅居、文创体验、会展经济等为一体的国际旅游小镇。悠悠湖地块、黄山东大门游客中心等项目建设已初具规模，建筑形式偏现代写意风格。

旅游风景道（美丽公路）项目——谭家桥道班房综合改造工程，位于谭家桥北路与铜黄高速匝道交叉口东南角（原谭家桥道班），此处是从高速进出谭 家桥镇的必经之路，是谭家桥镇北门户，地理位置非常显要。此项目将建成集公路文化展示、休闲养生、会议研讨等一体的特色文化酒店。

谭家桥道班房综合改造工程设计总体风格，与东黄山谭家桥镇已建成的主要公共建筑偏现代写意风格一致，建筑以白色基调为主，局部采用木纹金属铝板等材质进行点缀（与悠悠湖地块艺术酒店设计手法一致），进而丰富建筑立面；建筑屋顶蜿蜒起伏，延续了周边群山的山势轮廓，远观建筑，其天际线与周边群山融为一体。公路文化展示馆结合室内外展陈设计，入口采用老旧模型嵌入墙体当中，并进行艺术化处理，进而增加黄山道班文化氛围。此外，主楼屋顶也设小型观光直升机停机坪。

本方案旨在将此项目打造成东黄山谭家桥镇下高速口处标志性建筑，符合

地块门户位置的身份。与悠悠湖地块、黄山东大门游客中心等项一起，共同将东黄山谭家桥镇塑造成国际旅游小镇。

五、规划功能结构

1．功能结构

A-03-01地块：规划结合地形,充分利用自然环境,建筑朝向东侧自然景观面布局，同时巧妙利用高差形成高低错落的屋面形态。

1#酒店主楼地上4层，地下1层。建筑一层高为5.7米，二~四层为3.9米，地下车库层高为5.1米。2#客房楼3层，一层高为5.7米，二~三层为3.9米。

3#公路文化展示馆首层为 200人报告厅，二层为公路文化主题展厅。结合街角广场布置室外展场，室内外展示参观流线可以形成一个完整的闭环。

酒店主楼首层布置酒店大堂、厨房、自助餐厅等配套设施，二~四层设客房。

大部分酒店客房在1#主楼及2#客房楼，在3#客房楼布置少量高端客房。

2#客房楼一层布置康养中心、健身房等配套功能，丰富酒店业态。

A-03-02地块：规划为停车场、配电房及部分道班相关功能用房。

2．道路交通

人行主入口在谭家桥北路，车行出入口设计在谭家桥北路、规划一路及南侧小路上，车行出入口离交叉口距离大于70米。A-03-01地块沿1#酒店主楼与2#客房楼设置消防环道，沿3#公路文化展示馆与4#客房楼单边设置消防车道。 A-03-02地块消防车道利用城市道路布置。结合用地北侧保留原地块上几十年树龄的古树，设置生态停车场，其他停车位布置在靠近谭家桥路车行出入口及主楼地下室。

3.竖向设计

- 根据现状地形和地貌，在竖向设计中区内道路与城市道路基本上平顺连接，场地标高均高于周边道路的最低标高，以避免场地集水。

- 区内主要道路纵坡均大于千分之2，以利于雨水排泄。

- 依据道路现状，结合地块内现状地形，建筑±0.000均比室外地面抬高0.30米。

六．绿地景观

1.景观设计

结合原场地北侧、东侧保留下来的多棵古树，环境设计从新的审美意识和美学法则出发，运用树木、花草、石头、雕塑等构件把公路文化与环境有机结合起来，营造出一个与人密切联系的富有生命力的生态环境。形成富有特色，颇具品位的酒店整体环境。

在环境景观的设计中，本方案强调人与自然，人与人之间的交流。好的景观设计，不仅使人有可以愉悦的视觉享受，而且可以参与其中。

环境设计力求融入观赏型、参与型、游乐型于景观规划设计之中，本着“和而不同”、“源于自然，高于自然”的原则，达到“虽由人作，宛若天成”的效果。规划通过植物造景、花木配置等对过于规整的空间进行补充，“俗则屏之，佳则收之”。规划中始终贯彻“以人为本”的宗旨, 突出“人、健康、环保”三大主题，营造出一幅宁静、舒适、恬淡、幽雅、柔美的“天人合一”的现代花园式酒店环境。

2.绿化配置

将生态绿化与景观绿化相结合，该区域环境绿化乔灌木相结合，注重乔灌木、地被草的合理配置，强调植物的景观层次和季节变化，通过乔灌木的合理配置，形成富有季节变化的多层次、生态型绿化景观，既满足环境功能要求，又符合园林造景要求。

通过绿色植被、硬地的合理配置，创造优美的，便于使用的户外空间。集中停车场铺设植草砖，并适当种植乔木和灌木，适当降低噪音。

（旅游风景道（美丽公路）项目—谭家桥道班房综合改造

初步设计分为单体建筑部分、附属工程部分）

第二部分  初步设计部分

一、建筑扩初设计说明

1.1设计依据：

1.1.1黄山交旅融合资产管理有限公司提供的设计任务书。

1.1.2黄山交旅融合资产管理有限公司提供的地形图及用地红线图。

1.1.3国家与地方有关工程建设的法规、政策及设计规范：

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014

《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB 55025-2022

《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

《车库建筑设计规范》JGJ100—2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《公共建筑节能设计标准》DB24/5076-2017

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《工程建设标准强制性条文,房屋建筑部分》(2013年版)

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2015

《建筑工程设计文件编制深度的规定》

国家其它现行有关规范。

1.2工程概况：

本次单体建筑初步设计范围为：A-03-01地块1#酒店主楼、2#客房楼、3#公路文化展示馆，A-03-02地块交通设施综合楼建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通、装饰、展成专业初步设计。

1.3建筑立面设计：

1.3.1建筑设计概念

建筑物成为构建其环境的一部分，建筑越有利于周遭自然系统的健康和福祉，它就更容易为服务人类做出贡献.该项目不仅要成为现有地形的一部分，而且要大大改善当前环境.并创建一个全新的，甚至更健康和适应性更强的生态系统。为所有参观黄山及其众多自然奇观的游客提供一个和谐，安逸和美好的休闲观光娱乐场所。

1.3.2建筑风格和造型

从当地建筑得到启发，设计意图是为让建筑与自然环境互相融合，以现代风格的手法，简洁的横向线条呼应远山交错重叠关系。地面与屋顶参观游览线路连接在一起，参观流线形成一个曲折完整的闭环，隐喻黄山山区弯弯曲曲的盘山公路。

设计总体风格，与东黄山谭家桥镇已建成的主要公共建筑偏现代写意风格一致，建筑以白色基调为主，局部采用木纹金属铝板等材质进行点缀（与悠悠湖地块艺术酒店设计手法一致），进而丰富建筑立面；建筑屋顶蜿蜒起伏，延续了周边群山的山势轮廓，远观建筑，其天际线与周边群山融为一体。公路文化展示馆结合室内外展陈设计，入口采用老旧模型嵌入墙体当中，并进行艺术化处理，进而增加黄山道班文化氛围。

利用白色铝板幕墙和线条对周边环境的呼应和融合，玻璃面较少，符合低碳节能的要求，整个立面处理强调虚实对比及丰富的层次感,立面设计强调肌理的虚实对比，以及建筑构件之间起承转合的体块处理，表现出建筑和生活的流动特性，使建筑不仅能与周边整体环境相协调，还将成为该区域的一个亮点。完整和谐的整体格局与精心设计的建筑细节充分体现居住建筑在走向理性的同时，更注重对人性的全面关怀。

整体为创造出与自然环境结合的的现代优雅酒店和博物馆建筑.以围合式体量环抱自然景观在建筑之中，建筑实的体量和景观虚的空间更有机的交错融合，打破自然与人造的边界.让建筑缓和的攀附在群山环境，也让景观环境延伸到建筑之间。

1.4 建筑单体指标

1.4.1   1#酒店主楼（111间客房）

平面功能：地上4层，地下1层，总建筑面积为14024.55㎡，其中地上建筑面积为10135.45㎡，地下车库建筑面积为3889.1㎡，建筑基底面积3847.7㎡，一层布置酒店大堂、全日餐厅、员工宿舍、酒店厨房及配套用房，二、三、四层主要功能为客房及配套用房，地下一层Ⅲ类中型地下车库64个车位（其中27个充电桩车位，1个无障碍车位，36个小型车位），另布置相关配套的消防水池、泵房及配套设备用房。

剖面设计：负一层车库区域和相关配套用房层高为5.1米，地上建筑一层层高5.7米，二层、三层、四层层高3.9米，屋面直升机停机坪层高3.25米，建筑高度18.20~20.95米

1.4.2   2#客房楼（44间客房）

平面功能：：地上3层，总建筑面积约4152.32㎡，建筑基底面积1338.4㎡，一层平面功能为酒店配套康养中心、健身房，二层、三层主要功能为客房及配套用房，建筑高度14.30 ~17.30米。

剖面设计：地上建筑一层层高5.7米，二层、三层层高为3.9米。

1.4.3  3#公路文化展示馆

平面功能：：地上2层，一层为报告厅，二层为公路文化展示厅，总建筑面积为1758.5㎡，建筑基底面积为1051.4㎡。

剖面设计：一层层高6米，二层层高10.45~14.65米，建筑高度16.75 ~20.95米。

1.4.4  交通设施综合楼

平面功能：：地上1层，配电房、公路养护道班用房、公路养护道班仓库，建筑面积262.5㎡。

剖面设计：一层层高4.2米，建筑高度7.20 ~8.45米。

1.5 建筑类别

建筑类别为二类，耐火等级地下一级，地上为二级，抗震设防烈度为6度，工程安全等级为二级，屋面防水等级一级，外墙防水等级一级，屋面防水设计工作年限不应低于20年，室内防水设计工作年限不应低于25年，设计安全使用年限为50年。

1.6 建筑构造与用料

（1）平屋面：

本工程屋面防水等级为一级，设三道防水材料。

A、有保温不上人平屋面做法：钢筋混凝土屋面板，1.5厚高分子防水涂料层一道，LC5.0轻集料砼找坡层（最薄处30mm），80厚挤塑聚苯保温板（阻燃型）（配套粘合剂），20厚1:3水泥砂浆找平层，基层处理剂一道，1.5厚高分子自粘防水卷材二道，25厚1:2水泥砂浆保护层，内掺聚丙乙烯防裂纤维（1.2千克/立方米砂浆）（屋面保护层设分格缝，间距＜6000，缝宽20，并满填防水油膏贴200宽防水卷材）。

B、有保温上人平屋面做法：钢筋混凝土屋面板，1.5厚高分子防水涂料层一道，LC5.0轻集料砼找坡层（最薄处30mm），80厚挤塑聚苯保温板（阻燃型）（配套粘合剂），20厚1:3水泥砂浆找平层，基层处理剂一道，1.5厚高分子自粘防水卷材二道，10厚白灰砂浆隔离层，40厚C30现浇细石混凝土保护层（内配φ6@150双向配筋，分格缝处断开），1：3水泥砂浆保护层10mm（屋面找平层应设分格缝，间距＜6000，缝宽20，并满填防水油膏贴200宽防水卷材）。

C、钢结构屋面（以钢结构图纸为准）：4mm铝镁锰合金板，0.9mm厚430型铝镁锰板，6mm通风降噪丝网，100mmWR8保温玻璃棉（容重24K），防水透气膜，0.5mm厚900型镀铝锌压型彩钢底板，（钢）次檩条 C100X50X20X3.0，（钢）主檩条：口120x80*4.0。

（3）墙身：

本工程外墙材料采用200厚蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0、B06、密度，600kg/m3）。内墙（除钢筋混凝土墙外）采用200厚、100厚蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0、B06、密度，600kg/m3）。

A、外墙涂料墙面（有保温）（加强型、普通型耐碱网格布各一道）：200厚蒸压砂加气混凝土砌块砌块墙体，专用界面剂，10厚聚合物防水砂浆界面，1.5厚高分子防水涂料一道，40厚外墙憎水岩棉保温板（胶粘剂满粘、机械锚固），∅ 5大垫圈胀管螺钉铆固，8个/m2，6厚抗裂砂浆复合耐碱网格布，刷弹性底涂，满涂腻子两遍，刷高级外墙涂料两遍（拉毛）或喷涂外墙真石漆饰面（具体工艺由专业厂家二次深化）。

B、外墙（无保温）：（加强型、普通型耐碱网格布各一道）（外挑装饰板底）：200厚蒸压砂加气混凝土砌块砌块墙体，专用界面剂，10厚聚合物防水砂浆界面，5厚1:1水泥砂浆，掺108胶素水泥浆一道（内掺水重3~5%108胶），1.5厚高分子防水涂料一道，6厚抗裂砂浆复合耐碱网格布，刷弹性底涂，满涂腻子两遍，刷高级外墙涂料两遍（拉毛）或喷涂外墙真石漆饰面（具体工艺由专业厂家二次深化）。

（4）地下室部分：

A、地下室侧墙（客梯基坑按此做法，不设涂料面层）：素土回填（墙体外侧800范围内采用3:7灰土回填），120厚挤塑聚苯板保护层，1.5厚高分子自粘防水卷材二道，20厚1：2.5水泥砂浆找平层，自防水钢筋混凝土地下室侧墙（补平修整），聚合物水泥砂浆修补墙面，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平，封底漆一道（干燥后再做面涂），喷无机涂料两道（燃烧性能等级为A级）。

B、底板1（水泵房）：10厚800*800防滑玻化砖，稀水泥浆擦缝，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层粘贴，35厚（最薄处）C20细石混凝土随打随抹（找0.5%坡，坡向集水井），刷素水泥浆一道，自防水钢筋混凝土地下室底板，50厚C20细石混凝土保护层，1.5厚高分子自粘防水卷材二道，20厚1：2.5水泥砂浆找平层，100厚C15混凝土垫层（原浆收光），素土夯实。

C、底板2（地下车库坡道（彩色耐磨混凝土坡道）、车库面层）：

a金刚砂耐磨地坪加固化剂（坡道面层）；

b环氧树脂地面耐磨剂 ≥200um（A级）（车库面层）；

100厚C25耐磨细石混凝土面层（内配φ4钢筋，@200双向中距）随打随抹成粗麻面（坡道位置采用100厚C25彩色耐磨细石混凝土面层，内配φ4钢筋，@200双向中距），素水泥浆一道甩毛（内掺水重3-5%109胶），100厚C25混凝土保护层，2厚合成高分子防水涂料，自防水钢筋混凝土地下室底板，底部做法见水泵房（汽车坡道室外段取消做法5，6，基层参见市政道路做法）

D、底板3（地下室细石混凝土防水地面（配电间、新风/排烟机房））：40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光，2厚合成高分子防水涂料，20厚1:3水泥砂浆找平层，50厚LC7.5轻集料混凝土垫层，自防水钢筋混凝土地下室底板（抗渗等级P8），底部做法见水泵房。

E：顶板：道路或种植土绿化，结合景观及市政道路设计，塑料疏水板，土工布过滤层，70厚C30现浇防水混凝土（内配%%c6@200双向配筋，分格缝处断开）兼1%找坡，10厚隔离层（细砂一层或低标号石灰砂浆），10厚隔离层（细砂一层或低标号石灰砂浆），1.5厚耐根穿刺反应粘结型高分子湿铺防水卷材，1.5厚反应粘结型强力交叉膜高分子防水卷材，20厚1：2.5水泥砂浆找平层，自防水钢筋混凝土地下室顶板（原浆收光，抗渗等级P8）。

（4）门窗：

A、外窗采用6中透双银Low-E+12A+6+12A+6三玻两腔中空玻璃，断热铝合金框料（设高性能暖边），基材壁厚公称尺寸大于1.8mm，传热系数K=1.50。

B、门采用保温防盗门、成品套装门、甲级、乙级、丙级防火门，6中透双银Low-E+12A+6+12A+6三玻两腔中空钢化玻璃门。

1.7 内装饰用料表：

（1）地面（以装饰图纸为准）

1）地面做法：素土夯实，100厚碎（砾）石垫层，80厚C15混凝土，2厚合成高分子防水涂料（入口室外平台不设防水层），素水泥砂浆一道，20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹光，门厅及楼梯部位贴30厚防滑花岗岩面，其他位置10厚800*800防滑地面砖，20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层粘贴，稀水泥浆擦缝。

2）防水地面（卫生间、盥洗室、残卫、厨房、备餐间等水施房间）（以装饰图纸为准）：8厚300X300防滑地地砖，稀水泥浆擦缝（防水地面四周与墙交接处用C20素砼上翻300，遇门洞口不设），5厚1:1水泥砂浆加粘结剂结合层，20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂抹光，素水泥砂浆一道，2厚合成高分子防水涂料（入口室外平台不设防水层），80厚C15混凝土，100厚碎（砾）石垫层，素土夯实。

（2）楼面

1）普通楼面（隔声楼面与四周墙体、柱之间隔声做法参见《民用建筑楼面保温隔声工程技术规范》（DB34/T3468-2019）第5.2.3）（以装饰图纸为准）：

10厚800*800防滑地面砖、实木地板（以装饰图纸为准），30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥，（消防控制室、有布线需求机房采用防静电活动地板，参见皖2016J316第95页LF10），20厚1:2水泥砂浆找平内加5%防水剂抹光，刷素水泥浆一道，钢筋混凝土楼板，20厚高密度玻璃棉（胶粘剂满粘、机械锚固），（抹面层设置抹面胶浆复合≥%%c0.9*12.7*12.7热镀锌电焊网+锚栓，φ5大垫圈胀管螺钉铆固，8个/m2），附加轻钢龙骨固定，9.5厚纸面石膏板，石膏腻子刮平，满涂腻子两遍，喷无机涂料两道饰面（燃烧性能等级A级）

2）防水楼面（卫生间、盥洗室、残卫、厨房、备餐间等水施房间）（以装饰图纸为准）：8厚300X300防滑地地砖，稀水泥浆擦缝（防水地面四周与墙交接处用C20素砼上翻300，遇门洞口不设），5厚1:1水泥砂浆加粘结剂结合层，20厚1：2水泥砂浆抹光，刷素水泥浆一道，1.5厚聚氨酯防水层（与墙四周上翻2700），15厚1:3水泥砂浆找平层，刷素水泥浆一道，钢筋混凝土楼板。

3）架空楼板保温做法（由上至下）（做法详见10J121第G-1页）：钢筋混凝土楼板，60厚憎水岩棉保温板（胶粘剂满粘、机械锚固），（抹面层设置抹面胶浆复合≥φ0.9*12.7*12.7热镀锌电焊网+锚栓，φ5大垫圈胀管螺钉铆固，8个/m2），附加轻钢龙骨固定，9.5厚纸面石膏板，石膏腻子刮平，满涂腻子两遍，喷无机涂料两道饰面（燃烧性能等级A级）。

4）外挑装饰板、空调板面层：20厚1:2水泥砂浆找平，1.5厚高分子防水涂料一道（防水位置见节点详图），刷素水泥浆一道，钢筋混凝土外挑板。

1.8 内墙

1）乳胶漆、无机涂料墙面：

a喷无机涂料两道（燃烧性能等级为A级）（走道、楼梯间、配电室、设备用房、会议室、餐厅、大堂、全日餐厅、餐厅、备餐间）；

b刷内墙乳胶漆二遍（其他区域及功能房间以装饰图纸为准）；

刮腻子二遍，5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水润湿），聚合物水泥砂浆修补墙面。

2）防水墙面（卫生间、盥洗室、残卫区域）（以装饰图纸为准）：专用胶粘结层贴5厚浅米黄色300*600面砖，贴面高3000，专业粘结剂结合层，1.5厚聚氨酯防水层2700高，16厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂找平拉毛。

3）水泥砂浆踢脚（无墙裙位置所有内墙面做120高踢脚）（以装饰图纸为准）：专用胶粘结层贴灰色面砖，15厚聚合物砂浆底。

1.9 顶棚

1）涂料、乳胶漆顶棚：

a喷无机涂料两道（燃烧性能等级为A级）（走道、楼梯间、配电室、设备用房、会议室、餐厅、大堂、全日餐厅、餐厅、备餐间）；

b刷内墙乳胶漆二遍（其他区域及功能房间以装饰图纸为准）；

刮腻子二遍，7厚1:2水泥砂浆，8厚1:1:4水泥石灰麻刀砂浆底，先刷素水泥浆（加水泥重10%801胶）一道，钢筋混凝土板底。

2）其他顶棚（卫生间、盥洗室、残卫）（以装饰图纸为准）：刷白色防霉无机涂料两道，刮腻子二遍，7厚1:2水泥砂浆，8厚1:1:4水泥石灰麻刀砂浆底，先刷素水泥浆（加水泥重10%801胶）一道。

3）卫生间、盥洗室、残卫吊顶（吊顶高度2800）：600X600铝板，轻钢主龙骨@<1200，楼板预埋φ10吊筋（@<1200）。

4）公共区域吊顶（以装饰图纸为准）：喷无机涂料两道饰面（燃烧性能等级A级），满涂腻子两遍，石膏腻子刮平，附加轻钢龙骨固定，9.5厚纸面石膏板，轻钢主龙骨@<1200，楼板预埋φ10吊筋（@<1200）。

1.10 楼梯踏步及休息平台

楼梯踏步，防滑花岗岩面（详见国22J403-1第5-8页15）：贴30厚防滑花岗岩面（（切凸凹槽防滑带）（楼梯间按此面层，20厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥，钢筋混凝土楼板。

1.11 楼梯栏杆扶手做法

楼梯扶手采用木色木扶手，做法详见国22J403-1第2-9页，最薄弱处最小水平承受力不小于1．5kN/m 。楼梯栏杆采用深蓝灰色铝合金栏杆，做法详见国22J403-1第2-8页（A4）。楼梯水平段栏杆长度大于500时，扶手高度不应小于1200。

1.12 其他装饰部分详见建筑图纸部分建筑工程做法一览表

二、结构设计说明

1. 工程概况

本工程为旅游风景道（美丽公路）项目—谭家桥道班房综合改造项目，位于位于黄山市黄山区谭家桥镇。主要包括A-03-01地块1#酒店主楼、2#客房楼、3#公路文化展示馆、4#客房楼、交通设施综合楼；

其中1#酒店主楼总建筑面积为14024.55㎡，其中地上建筑面积为10135.45㎡，，地下车库建筑面积为3889.1㎡，主要跨度为8.4m，负一层车库区域和相关配套用房层高为5.1米，地上一层层高5.7米，二层、三层、四层层高3.9米，屋面直升机停机坪层高3.25米，建筑高度18.20~20.95米，结构体系为框架结构，基础形式为筏板基础。

2#客房楼总建筑面积约4152.32㎡，主要跨度为8.4m，地上一层层高5.7米，二层、三层层高为3.9米。结构体系为框架结构，基础形式独立基础，局部筏板基础。

3#公路文化展示馆，一层为报告厅，二层为公路文化展示厅，总建筑面积为1758.5㎡，主要跨度为9.7m，结构体系为框架结构，一层层高6米，二层层高10.45~14.65米，建筑高度16.75 ~20.95米。基础形式独立基础。

交通设施综合楼，建筑面积262.5㎡主要跨度为6.3m，结构体系为框架结构，一层层高4.2米，建筑高度7.20 ~8.45米基础形式独立基础。

2、设计依据

1）主体结构设计使用年限50年；

2）自然条件：基本风压0.35 kN /m2，基本雪压0.45 kN /m2；抗震设防烈度6度，地震加速度按0.05g计算。

3）工程地质勘察报告：

《旅游风景道（美丽公路）项目—谭家桥道班房综合改造工程勘察报告》

4）本专业设计所执行的标准、规范：

（1）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）

（2）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2018）

（3）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

（4）混凝土结构设计标准（GB/T50010-2010）

（5）建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）

（6）建筑抗震设计标准（GB/T50011-2010）

（7）砌体结构设计规范（GB50003-2011）

（8）高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3-2010）

（9）地下工程防水技术规范（JGJ3-2010）

（10）建筑结构制图标准（GB/T50105-2010）

（11）建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）

（12）工程结构通用规范 (GB55001-2021)

（13）混凝土异型柱结构技术规程(JGJ149-2017)

（14）建筑与市政地基基础通用规范 (GB55003-2021)

(13)  组合结构通用规范（GB55004-2021）

(15)  砌体结构通用规范（GB55007-2021）

(16)  混凝土结构通用规范（GB55004-2021）

3、建筑分类等级：

1）建筑结构安全等级  二级；

2）地基基础设计等级  乙级；

3）抗震设防类别：标准设防类；

4）抗震等级   四级；

5）砌体结构施工质量控制等级：B级；

6）混凝土结构的环境类别: (1)室内正常环境:Ⅰ-A

(2)地下、露天及室内潮湿环境: Ⅰ-B

4、主要荷载取

1）楼（屋）面活荷载取值如下：（单位kN/ /m2）

办公室2.5     楼梯、电梯厅 3.5     门厅 3.0     走廊（酒店）2.0

客房、宿舍、会客厅2.0      配电房、机房 10.0   餐厅、展厅4.0

不上人屋面 0.5   种植屋面3.0

2 )风荷载： 基本风压（n=50）0.35 kN /m2

地面粗糙度B类，体型系数1.3；

3）雪荷载：基本雪压（N=50）0.45 kN /m2;

4）地震作用

（1）设计基本地震加速度值：0.05g；

（2）设计地震分组：第一组；

（3）建筑场地类别：Ⅱ类；

（4）场地特征周期：0.35s；

（5）结构阻尼比：0.05；

（6）多遇地震水平地震影响系数最大值；0.04；

（7）罕遇地震水平地震影响系数最大值；0.50；

5、上部结构设计

1）结构选型及结构布置：根据建筑高度、设防烈度以及使用要求，采用框架结构；混凝土楼盖部分采用叠合楼板，主次梁楼盖体系；

6、地基基础设计

1）依据岩土工程勘察报告，拟建场区土层由自上而下分为杂填土、粉质黏土混角砾、粉质黏土、圆砾土、强风化粉砂岩、中风化粉砂岩，场地类别 II类，位于抗震一般地段。勘察发现局部存在溶洞，无全新活动断裂，拟建场地位于区域稳定区，适宜建设。

2）采用筏板基础及柱下独立基础，持力层为粉质黏土层。

7、结构分析

1）结构计算采用PKPM R2.4 软件，嵌固端位于基础顶。

2）结构分析采用墙元模型结构空间有限元分析，整体计算嵌固部位为基础顶面，竖向荷载作用下梁端负弯矩调幅系数0.85，梁、柱设计内力调整系数按规范执行；整体指标计算时，采用全楼刚性楼板假定，地震作用考虑5%的偶然偏心扭转影响。最大层间位移角，最大位移与层平均位移的比值，最大层间位移与平均层间位移的比值均符合规定。

3）主要控制性计算结果

（1）结构自振周期

|  | 1#酒店主楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型号 | 1 | 2 | 3 |
| 周期 | 0.9850 | 0.9263 | 0.7925 |
| 平动系数 | 0.97 | 0.97 | 0.12 |
| 扭转系数 | 0.03 | 0.03 | 0.88 |

|  | 2#客房楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型号 | 1 | 2 | 3 |
| 周期 | 1.0900 | 1.0646 | 0.8362 |
| 平动系数 | 0.89 | 0.99 | 0.15 |
| 扭转系数 | 0.11 | 0.01 | 0.85 |

|  | 3#公路文化展示馆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型号 | 1 | 2 | 3 |
| 周期 | 0.7768 | 0.7263 | 0.6102 |
| 平动系数 | 0.95 | 0.84 | 0.28 |
| 扭转系数 | 0.05 | 0.16 | 0.72 |

|  | 4#客房楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型号 | 1 | 2 | 3 |
| 周期 | 0.3234 | 0.3116 | 0.2643 |
| 平动系数 | 0.98 | 0.76 | 0.27 |
| 扭转系数 | 0.02 | 0.24 | 0.73 |

|  | 交通设施综合楼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振型号 | 1 | 2 | 3 |
| 周期 | 0.2275 | 0.2234 | 0.1953 |
| 平动系数 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 扭转系数 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

8、主要结构材料

1）砼强度：墙柱C30/C35，梁板 C30/C35，基础C30/C35

2）钢筋：梁柱HRB400/HRB635，板HRB400/HRB635，电梯吊钩、非受力构件等采用HPB300；

3）砌体：填充墙体除室内地坪以下采用MU20混凝土标准砖Mb10水泥砂浆砌，上部保温外墙采用砂加气混凝土（强度等级为A5.0，B06级），专用砌筑砂浆强度等级Mb5。

9、主要结构布置详见各层布置图纸

三、给排水设计说明

1、设计依据

（1）国家现行的设计规范、规程。

（2）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

（3）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

（4）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（5）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

（6）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（8）《中小学校建筑设计规范》（GB50099-2011）

（9）《全国民用建筑工程设计技术措施：给水排水》

（10）本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

2、设计范围

2.1校区红线内室内外各单体的给水、排水、消火栓给水系统设计。

3、给排水设计

3.1给水系统

3.1.1 水源：本工程水源为市政自来水，市政给水管网能满足室外消防用水量的供应；本建筑地下泵房内设有一消防水池容量为216m3。

3.1.2生活给水：

本工程生活给水由市政管网直接供给。

3.2排水系统

3.2.1室外管网采用雨水、污水分流制；校区雨水分南北两区域分别排至校区地块西侧扬一路的市政道路雨水管网内；污水也是有组织的排至校区西侧的扬一路市政污水管网。

3.3雨水系统：

3.3.1雨水量：考虑院内总雨水量，按照重现期P=5，暴雨强度Q=5.03，降雨历时10分钟。雨水流量为719.84L/S。

4、建筑物内给水排水设计

4.1生活给水系统

4.1.1用水量：校区内各单体建筑的生活饮用水量，校区总生活用水: 最大日用水量70.84 m3/d，最大小时用水量11.41 m3/h。

按照建筑给水排水设计标准 （GB 50015-2003）（2019年版）进行计算

各用水部位统计结果如下:

| 用水部位 | 用水标准 | 单位 | 数量 | 用水时间 | 变化系数 | 用水量(立方米) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最大日 | 最大时 | 平均时 |
| 宾馆客房(旅客) | 300.00 | L/床·d | 254 | 24.0 | 2.20 | 76.20 | 6.99 | 3.18 |
| 公共浴室(桑拿浴（淋浴、按摩池）) | 170.00 | L/顾客·次 | 100 | 12.0 | 1.70 | 17.00 | 2.41 | 1.42 |
| 宾馆客房(员工) | 90.00 | L/人·d | 30 | 24.0 | 2.20 | 2.70 | 0.25 | 0.11 |
| 浇洒道路和场地用水 | 1.50 | L/平方米·次 | 11000 | 8.0 | 1.00 | 16.50 | 2.06 | 2.06 |
| 会展中心[博物馆、展览馆(观众)] | 5.00 | L/平方米营业厅面积·d | 1547 | 8.0 | 1.30 | 7.74 | 1.26 | 0.97 |
| 空调补水 |  |  |  | 24.0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未预见水 | 按本表以上项目的10%计 |  |  |  |  | 12.01 | 1.30 | 0.77 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 132.15 | 14.26 | 8.51 |

4.1.2水源：市政给水管网。

4.2管材：室内室内生活给水管主管采用PSP钢塑复合压力管，内外双热熔及法兰连接；卫生间内给水支管采用PP-R给水管，热熔连接。

4.3生活污水系统

4.3.1污水系统

4.3.1污水量为113 m3/d。

4.3.2系统设置：室内生活污水重力流排至室外化粪池，经化粪池初步处理后，排至市政污水管网。厨房排水经隔油池初步处理后，排至市政污水管网。

4.3.3室内排水管采用国标优质UPVC排水管，承插粘接。

4.4屋面雨水排水系统

4.4.1雨水量：考虑本建筑屋面雨水量，按照重现期P=3，汇水面积约5600平方米，降雨历时5分钟。

4.4.2系统设置：屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统。屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至室外雨水检查井。

4.4.3室内雨水管采用UPVC排水管，承插粘接。

4.5空调排水设计：

4.5.1系统设置：在室外机平台设置空调排水地漏，通过有组织排水，间接排至室外雨水管网。

4.5.2空调凝结水管采用UPVC排水管，承插粘接。

4.6消防系统：

见消防专篇给排水部分。

5、节水节能措施

1生活供水充分利用市政管网原有压力，直接供水。

2选用节水型卫生洁具及配水件。不得使用一次冲水量大于6L的大便器。采用自闭式冲洗大便器、光电感应式小便器及水嘴。

6、环境保护措施

6.1给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s。

6.2本工程污水经化粪池处理后排入城市内污水管道系统，防止对城市污水管道造成淤塞。

6.3空调冷凝水排水设独立排水系统，以防止其它排水管道的有污染气体窜入室内。

7、卫生防疫措施

7.1本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

7.2室内污水排水管道系统设置通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

7.3室内所有地漏的水封高度不得小于50mm。

消防专篇

1、消防给水

本工程均为多层建筑，消防系统给排水部分设计内容为室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、室外消防给水系统。按二级耐火等级民用建筑进行消火栓系统设计，火灾持续时间为2h。消防用水量标准及一次灭火用水量，详见消防用水量表。室内、外消防水源均取市政供水管网，同时设置消防水池，供消防车用水。

消防用水量标准及一次灭火用水量统计表

| 序号 | 消防系统名称 | 消防用水量标准 | 火灾待续时间 | 一次灭火用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 20L/S | 2h | 144m3 | 由消防水池提供 |
| 2 | 室外消火栓系统 | 40 L/S | 2h | 288 m3 | 由消防水池提供 |
| 3 | 喷淋系统 | 70 L/S | 1h | 252 m3 | 由消防水池提供 |
|  | 合计 |  |  | 678 m3 |  |

2、室内外消防系统

室外消防由消防水池供水，市政一路供水。

室内消火栓灭火系统：

（1）室内采用临时高压消火栓给水系统。

（2）各层均设消火栓进行保护。灭火水枪的充实水柱为10m。

（3）每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mmL25m麻质衬胶水带一条，DN65×19mm直流水枪一支；

（4）本工程在主楼屋面设置消防水箱，有效容积18吨，材质为不锈钢板，以满足火灾前十分钟最不利点消火栓处的水压7m水柱的要求，保证消防管网内的压力。

（5）管材：室内消火栓给水管采用热镀锌钢管，丝扣及沟槽式卡箍连接。工作压力为1.6Mpa。

（6）灭火器配置：本工程均按A类火灾严重危险等级配置干粉灭火器；行政管理、教研楼按A类火灾中危险等级配置干粉灭火器；地下汽车库按B类火灾中危险等级配置干粉灭火器。

3、自动喷淋系统

（1）自动喷水灭火系统

（1）本工程采用闭式自动喷水灭火系统，为临时高压消防给水系统,室内自动喷水灭火系统在室外设置2只水泵接合器。

（2）自动喷水灭火系统每个报警阀控制的喷头数不超过800个，报警阀之前的喷淋给水管均联成环状，其系统上设置的检修阀门均为信号阀。

（3）每个防火分区的喷淋管道自成系统，在每层和每个防火分区的总水平干管上设水流指示器及信号阀门，消防控制中心的控制屏上显示出供水总管阀门的启闭状态，以及喷头动作时火灾所在的层数和区域。报警阀、水力警铃及压力开关的运行情况也都能在消防控制中心的控制屏上显示出来。

（4）喷头选择：地下车库采用68℃温级闭式玻璃球直立型喷头。闭式自动喷水灭火系统泵由报警阀上的压力开关自动启动，也可由消防控制中心启动。

4、消防水池、消防水箱及消防水泵房

（1）消防水池和消防水箱

消防水池设计容积按一次火灾室内外消防用水量及自动喷淋系统了计算，设置于地下室，有效容积为678m3。

消防水箱设置于主楼屋面，有效容积为18 m3。

（2）消防泵房

消防泵房设置于地下室，内设置室内消火栓及自动喷水灭火系统加压泵及消火栓增压稳压设备。

四、电气设计说明

一、设计依据

国家及地方现行的相关主要规范、规程及标准：

《建筑设计防火规范》        （GB50016-2014）2018年版

《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

《供配电系统设计规范》      （GB50052-2009）

《低压配电设计规范》        （GB50054-2011）

《建筑物防雷设计规范》      （GB50057-2010）

《建筑照明设计标准》        （GB/T50034-2024）

《民用建筑电气设计标准》    （GB51348-2019）

《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/5076-2017）

《火灾自动报警系统设计规范》     （GB50116-2013）

《有线电视系统工程技术规范》         （GB50200—94）

《综合布线系统工程设计规范》         （GB/T50314—2015）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》    （GB50198—2011）

《安全防范工程技术规范》    GB50348-2018

《智能建筑设计标准》      GB/T50314—2015

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

《宿舍、旅馆建筑项目规范》 GB55025-2022

《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

等有关民用建筑电气设计规范。

建设单位及本院各相关专业提供的有关资料。

二、设计范围及内容

强电：10kV高压电源及开关站、电业变电站（由电业管理部门负责），小区内220/380V供配电系统及建筑物防雷、接地系统等。

弱电：通讯网络系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统、能耗检测系统等。

电气消防：火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统，应急照明及疏散指示系统。

三、供电设计

1.负荷概况；

二级负荷：消防设备、应急照明及疏散指示系统等消防负荷，宴会厅、厨房、康乐设施用方、门厅及高级客饭、主要通道等场所的照明用电；排污泵、生活水泵、主要客梯用电：计算机、电话和录像设备、新闻摄影用电。

除二级负荷外其余皆为三级负荷。

2、10KV供电系统：

从市电相关电源处引来两路10kV电源，两路10kV电源相互独立，互为备用，分别都能满足所有一、二级用电负荷使用。外线路由及用电点由当地供电局部门批复。

3、变电所：

在本区内设一个专用变电站，为区内所有负荷供电。

总安装容量拟定为：2500kVA。

变压器设置：拟定10/0.4kV配电房设2台1250kVA干式变压器。

4、计量方式

采用高供高计的方式，总配的高压计量设置在两处进线柜处。低压分散计量，采用在变电所低压柜设出线计量与分楼层及功能分区设置计量装置相结合的方式。

5、供电系统

10KV接线采用两段独立母线的运行方式，采用中置柜；低压接线采用单母线分段运行中间母联的方式，采用抽屉柜。

10kV/0.4kV变压器均采用SCB13型环氧树脂干式节能变压器。

无功补偿：集中在变配电所低压侧低压柜内补偿，补偿后功率因数大于0.93。

谐波：在各10KV变电所低压侧预留源滤波装置柜。

各单体配电根据不同负荷的性质及要求采用放射式与树干式相结合的方式灵活配电。消防负荷采用双电源供电，末端切换的配电方式。各单体或单体组合均设强电配电间，地下室按防火分区设0.4kV配电小间。

本工程非消防配电干线均采用WDZ-YJY-1KV型A级低烟无卤阻燃电缆敷设，支线采用WDZ-BYJ-450/750型A级低烟无卤阻燃电缆，消防干线采用矿物绝缘电缆，支线采用WDZN-YJY型低烟无卤耐火电缆敷设。配电干线电缆采用耐火钢制桥架地下室明敷设、楼层吊顶内敷设，支线采用金属管SC/JDG、金属线槽楼板、地坪内暗敷或吊顶内明敷，配电管井每层做竖向防火封堵，配电干线穿越防火分区做水平防火封堵。

开关均采用翘板式开关，插座均为安全型，配电箱配电管井内挂璧式明装，在走道房间内采用暗装或根据现场实际情况确定。

22KW以上普通空调风机水泵采用软启动或变频运行方式以减小对电网的冲击，22KW以上的消防泵喷淋泵等其它消防设备采用星三角启动的方式，其余小容量电机直接启动，电动机均设电动机保护装置，潮湿场合水泵采用带漏电监测保护装置。

7、照明系统

1）. 照明种类为普通照明及应急照明，主要场所的照度值及相应的功率密度值参见下表：（0.75水平面）

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） | UGR | Uo | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电间 | ≤5 | 200 | 25 | 0.6 | 80 |
| 消防控制室 | ≤9.5 | 500 | 19 | 0.6 | 80 |
| 弱电机房 | ≤9.5 | 500 | 19 | 0.6 | 80 |
| 空调机房 | ≤2.5 | 100 |  | 0.6 | 60 |
| 泵房 | ≤2.5 | 100 |  | 0.6 | 60 |

各公共场所：（0.75水平面）

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） | UGR | Uo | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | ≤6.0 | 200 | 22 | 0.6 | 80 |
| 走道楼梯间 | ≤2.0 | 50 | 19 | 0.6 | 80 |
| 会议室 | ≤8.0 | 300 | 19 | 0.6 | 80 |
| 餐厅 | ≤6.0 | 200 | 22 | 0.6 | 80 |
| 厨房 | ≤9.0 | 500（台面） |  | 0.7 | 80 |
| 多功能厅 | ≤6.5 | 300 |  |  |  |
| 客房 | ≤4.5 | 75 | 19 | 0.6 | 80 |
| 办公 | ≤6.5 | 300 | 19 | 0.6 | 80 |
| 宿舍 | ≤4 | 100 |  |  | 80 |
| 车库 | ≤1.4 | 50 | 19 | 0.6 | 80 |

本表为要求值，具体需根据装饰设计计算

2）．选用绿色、节能、环保型光源，采用LED光源，并采用防止眩光措施，功率因数大于0.9。根据建筑物的情况，照明控制采用集中控制与分区、分组控制相结合的方式，公共走道、地下商业街、大厅等采用智能照明系统，楼梯采用声光控感应开关，各功能房间设置单独控制开关。公共照明部分在物业中心集中控制，智能照明控制系统主机要求自带蓄电池，蓄电池供电时间不小于30min公共区域照明采用智能照明控制系统。

3)．室外照明设LED光源的路灯及草坪灯，采用时间控制器或光电控制器统一控制的方式。

4)．普通照明回路采用WDZ-BYJ-450/750型低烟无卤阻燃导线导线穿JDG管或SC钢管暗敷设的方式，应急照明回路采用WDZN-BYJ-450/750型低烟无卤阻燃耐火导线穿SC管或JDG管暗敷设的方式。应急照明采用集中电源集中控制型应急疏散照明控制方式，设备用房及地下汽车库采用蓄电池作为应急照明的备用电源。应急照明灯均明装或嵌墙暗装，带PE线，一般场所应急时间大于90分钟，变配电房、水泵房等场所应急时间大于180分钟。应急照明时疏散走道照度，不应低于 1.0lx ;对于人员密集场所，不应低于 3.0lx ；对于人员密集场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。应急照明平时处于充电状态，正常电源断电后应急灯自动点亮。

四、配电设计:

1．	电源,电压和配电系统:

本区内各个单体建筑的配电电源由变电站供给,电压220V/380V。所有保障一二级保障负荷均采用双电源供电。
   消防设备用电为两路电源在最末一级配电箱处自动切换。三级负荷为一路电源供电。疏散应急照明灯具自带镉镍蓄电池，供电时间不少于90min；重要机房，例如;配电间、消防泵房、排烟机房、消防控制室等场所的应急照明持续供电时间不小于180min。

2．环境特征和配电设备的选择:

本区内所有建筑均属正常环境,电气产品选普通型节能产品。

3．线路敷设及设备安装方式

1）．本区内各单体的电源采用电缆由变电站的低压配电屏采用电缆穿管的形式敷设引来。

2）．普通照明及动力分支线路采用WDZ-BYJ-450/750型导线穿管沿墙及楼板暗敷。

3）.每个单体总配电间内及强电竖井内配电柜为落地安装, 配电箱为挂墙明装。

五、防雷与接地

1．本项目为二类防雷建筑设防。建筑物电子信息系统雷电防护等级，信息中心按B级考虑，其余普通电子信息设备均按C级考虑。

2．采用联合接地形式，屋面采用避雷带保护，利用柱内主筋作为防雷引下线。利用基础钢筋网作为接地体，所有功能性接地，保护性接地均共用此接地体，接地电阻小于1欧姆。

3．各建筑单体低压配电系统接地保护采用TN- C-S系统，每栋楼内均做总等电位联接，浴室做局部等电位联接，各1区2区场合预留局部等电位端子箱。

4．各级配电箱、柜设置浪涌保护装置。插座回路设漏电保护开关。

5．弱电设备需有特殊接地处理，根据设备的使用功能要求采用相应的接地，本图在设备房内设等电位联结端子板，并设置独立的引下线（ZR-BV-1*25mm2 -PVC25）与建筑物接地装置相连或根据实际需要引出室外做独立接地极。

六、抗震专篇

1、本工程抗震设防烈度为6度。

2、地震时保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电。

3、地震时保证火灾自动报警及联动控制系统正常工作。

4、应急广播系统预置地震广播模式。

5、电梯的设计符合下列规定：1）电梯和相关机械、控制器的连接、支承应满足水平地震作用及地震相对位2）垂直电梯具有地震探测功能，地震时电梯应能够自动就近平层并停运。

6、配电箱(柜)、通信设备的安装设计符合下列规定：1）配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度满足抗震要求；2）靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，将顶部与墙壁进行连接；3）当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。4）壁式安装的配电箱与墙壁之间采用金属膨胀螺栓连接；5）配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处做防震处理；6）配电箱(柜)面上的仪表与柜体组装牢固。

7、设在水平操作面上的消防、安防设备采取防止滑动措施。

8、有吊顶时，安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

9、配电导体符合下列规定1）当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，每50m设置伸缩节；2）在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，在长度上留有余量；3）接地线采取防止地震时被切断的措施。

10、引入建筑物的电气管路敷设时符合下列规定：1）在进口处采用挠性线管或采取其他抗震措施；2）当进户井贴邻建筑物设置时，缆线在井中留有余量；3）进户套管与引入管之间的间隙采用柔性防腐、防水材料密封。

11、有抗震缝时，电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时符合下列规定：1）采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧各设置一个柔性管接头；2）电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧设置伸缩节；3）抗震缝的两端设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

12、电气管路敷设时符合下列规定：1）当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，使用刚性托架或支架固定，不使用吊架。当必须使用吊架时，安装横向防晃吊架；2）当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙采用柔性防火封堵材料封堵，并在贯穿部位附近设置抗震支撑；3）金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m设置伸缩节。4）内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均进行抗震设防。

七、智能化

一）、设计依据

1. 建筑、结构、给排水、空调、通风专业提供的设计资料。

2. 建设单位的设计任务书及设计要求。

3. 设计采用的主要标准如下：

《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》 （GB 50339—2013）

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《安全防范工程技术规范》 (GB50348-2018)

《视频安防监控系统工程设计规范》 (GB50395-2007)

《入侵报警系统工程设计规范》 (GB50394-2007)

《出入口控制系统工程设计规范》 (GB50396-2007)

《综合布线系统工程设计规范》 (GB50311-2016)

《综合布线系统工程验收规范》 (GB50312-2016)

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《电子会议系统工程设计规范》 (GB50799-2012)

《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）

《公共广播系统工程技术规范》（GB50526-2010）

《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》（GY5055-2008）

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《安全防范系统通用图形符号》 （GA/T 74—2017）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）

《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》（公安部第 33 号令）

国家、安徽省、现行相关法律、法规、设计规范和标准等。

二)、各子系统建设内容

1、综合布线系统

酒店部分综合布线系统采用六类布线系统，布点原则可参考如下内容，并结合项目实际情况进行：

标准客房（双人房、大床房）：共设置1个语音点，1个数据点，1个IPTV点，1个无线接入点；床头柜、处放置一个语音点。书桌、电视机后处各放置一个数据点。设置在书桌的数据用于提供客房宽带上网；设置在电视机处的数据点用于IPTV系统的通道预留。

套房设置：床头一个语音点，书桌一个语音数据双口点；门口预留2个数据点，电视机后一个IPTV点。

办公桌各座位：1个语音数据双口点。

接待台各座位：1个语音数据双口点。

洽谈室：1个语音数据双口点。

会议室：按面积大小布置1至2个数据点。

2、信息发布及引导系统

酒店信息发布系统是一种以信息输出播放为目的，以信息发布传递为主导的软件系统。它通过将文本，图片，动画，视频，音频有机组合，实时的形成一段段连续的画面，并通过现有的各种显示设备，播放给人们观看，向人们传达各种宣传信息。它采用了BS结构，主从式体系，借助于现有的通讯网络，将信息传送到网络内的任何地方并播放输出。

信息发布显示终端主要设置于人流密集且有较长停留时间的区域，如酒店每层的电梯厅、酒店大堂区域等，展示内容可包括但不限于酒店服务设施介绍、周边景点概况。

3、计算机网络系统（含无线网络覆盖）

酒店部分计算机网络系统主要分为管理网、客户网和设备网。

管理网作为酒店管理软件的基础载体，肩负着酒店内部信息管理交换的作用。客户网主要是满足酒店客户上网的需要，同时满足部分网上商务办公的应用需求。设备网主要用于为IPTV有线电视、安防、门禁、建筑设备监控等智能化应用系统服务。三网需采用物理隔离，以确保网络安全。同时，酒店客房部分需要进行无线AP的覆盖，给住户以更好的上网体验。

本工程AP通过全向天线进行室内无线信号覆盖，通过设置于数据中心机房的无线控制器对AP进行统一管理。

室内无线部署时需要同时考虑覆盖的美观性、易维护性、覆盖性等多个方面，为了保证信号的覆盖面积同时不改变现有建筑物内部装潢，在走廊、大堂、包厢等公共区域采用天花板的覆盖方式。酒店客房等区域的无线覆盖方式为每套房间内设置一个面板无线数据点。

4、程控交换机系统

按照本工程酒店对于酒店电话程控交换机系统的要求，电话交换机将被用于酒店的语音通信系统，并为酒店提供完整的语音通信服务。

酒店电话业务需求涵盖了模拟用户、数字用户、话务台、语言信箱等。需建设一套满足如下需求的程控交换系统：

酒店管理系统接口链路：客人的数据可通送到酒店外部的应用程序中；

计费端口：可监控并存储所有呼叫的呼叫计费日志，数据可进行存储、处理；

具备丰富的酒店应用功能和酒店管理接口，可与酒店管理系统连接；

具备强大的软件功能，支持不同环境下的功能应用（如办公区域公共区域，客房内部等的不同软件功能）；

系统稳定可靠，方便扩容。

5、公共广播系统

公共广播作为弱电系统的一个重要组成部分，紧密联系着人们的现代生活，其能播放音乐，作为寻呼广播和业务宣传，还能在火灾事故突发时进行紧急广播，是一种通用性很强的广播系统，广泛应用于酒店场所。

对于酒店项目来说，在对公共广播系统设计时，需保证以下功能：

1）日常广播功能——为酒店公共区域提供服务性广播（音乐、娱乐）和业务性广播（寻人、寻物启示、通知）。具有分区呼叫功能、音量控制。

2)紧急广播功能——为酒店公共区域提供紧急广播。系统预制火灾报警的数字合成语音，自动火灾报警联动，关联区域的报警联动。

3)分区灵活——建筑内拥有多个功能区域，要求可以对背景音乐分区进行灵活的组合以适应不同区域的需要。

4)多音乐输出——背景音乐系统要能为每个不同的功能区提供不同的背景音乐。

5)本地音源接入——酒店楼特色区域，通过专用的多频道选择器，可以接入本地的背景音乐设备，通过现有的扬声器进行本地音乐的播放。

6)需满足住客在客房洗手间内听音需求以及对音量的调节。

6、无线对讲系统

酒店行业中内线固定电话通讯系统可以保证基本层面的话音通讯，但是随着现代酒店业态的不断发展，客户对酒店服务要求越来越高，这就决定了酒店方需要快速响应客户的需求，协调相应的资源。

通过建设本系统，可以保证酒店的迎宾、前台、客房、餐饮、安保、后勤等部门都能随时在酒店的任何地点、任何时间进行通信，提高服务响应速度，给入住的客人营造一个更加宽松、舒适的环境。

7、多媒体会议系统

多媒体会议系统是将计算机、通讯、自动控制、音视频以及多媒体技术等多种先进技术集成于一体的会务管理系统。它通过各子系统的集成将各类数据和图像等信息以声图并茂的视觉和听觉效果，传递给会议的出席者，为与会者提供充分的信息表达和交流手段。

酒店不同于一般的学校、企业等扩声场合，大都数情况下其多媒体会议室是一个有偿的场合，也就是说通常会租赁给酒店外部的客户，满足他们的使用需求来收取一定的费用。由于客户的多样性，以及很多人经常抱着的“花钱就要有好服务”的心态，因此对酒店的扩声系统提出了更严苛的要求，因此在资金允许的情况下，系统应具备尽可能多的功能，如会议讨论、投票表决，即时传译，点播演唱等等，而且要为今后系统的升级做好充分准备。

8、视频监控系统

视频监控系统以维护酒店公共安全为目的，采用以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的监控器材设备，并将其构成一个系统。一旦出现非法入侵、盗窃等犯罪活动，数字监控系统能及时发现、及时报警，自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程，以便及时破案，节省了大量的人力、物力。本酒店工程重点区域安装了多功能、多层次的数字监控系统后，可以大大减轻巡逻、值班人员的劳动强度，提高效率。

酒店行业摄像机布防一般按以下原则进行：

酒店与外界相通出入口（重点监看人员面部特征和体貌特征，如眼镜、痣、疤痕、发型，眉眼；男女、着装、颜色、身高、胖瘦等特征）；

电梯厅、楼梯口（监看出入楼层人员面部特征和体貌特征）；

收银台、吧台（物品、现金及刷卡情况）；

酒店大堂（监看入住人员体貌特征和外来人员行为特征，及大堂的人员活动情况）；

酒店候（停）车区域（监看车辆的行驶、进出情况）；

酒店重要机房内（包括消防控制室、配电房等，主要监看机房人员的出入情况，记录进出人员面部特征）；

酒店客房层主要通道（监看人员体貌特征和行为特征，如人员的跑动、走路、斗殴、搂抱等特征，客人进出每个房间的准确位置）；

电梯轿厢（监看人员的体貌特征和活动情况）。

9、防盗报警系统

酒店作为特殊的公共场合，其开放性、通透性强，人员流动性很大，为保障宾客、员工和酒店财产的安全，需设置防盗报警系统，使其成为酒店加强内部管理和安全防范的一项重要保障措施。

根据酒店建筑结构特点和技防标准要求在各重点防范区域设置红外探测器、紧急按钮及声光报警器，设计原则如下。

红外探测器布点主要针对如下几个重点部位：

地下一层酒店重要设备用房内（如配电用房、锅炉房、洗衣房、机房控制室等）；

酒店的消防控制室、贵重物品房、行李用房等。

紧急报警按钮布点主要针对如下几个重点部位：

酒店总服务收银台、大堂经理接待处、消防控制室、残疾人卫生间、客房卫生间等。

脚挑开关设置于总服务收银台、大堂经理接待处。

声光报警器设置于残疾人卫生间门口。

10、电子巡更系统

设置电子巡查系统，主要是用于加强对保安人员日常巡逻工作的管理。通过楼梯前室、过道、地下车库、室外等处的巡更点，进行合理的巡更路线设置，保安人员须根据规定的时间、路线进行日常巡查工作，管理人员通过系统软件实现对保安人员工作的查看及有序管理。

本项目采用离线式巡更系统，系统由巡更采集器、智能通讯座、巡更点及软件等组成。在酒店出入口、重要设备机房、地下车库、各楼层楼梯出入口、各楼层电梯厅、客房层主要通道等区域设置巡更点，并可根据物业管理人员的要求进行调整。

11、一卡通管理系统

一卡通管理系统以智能卡为传输介质，并兼顾了TCP/IP、485总线及模块化的架构模式而开发、生产的智能化弱电集成管理平台。该系统性能稳定，功能广泛而强大。

一卡通管理系统是在酒店局域网的支持下，以“一卡通”应用系统为核心而建立的数字化应用管理平台。通过一卡通系统管理平台的门禁控制、梯控、消费、考勤、停车等系统的应用对人的行为信息进行采集、规范、控制和管理，达到加强对人、财、物的有序及有效监控管理；提高资源的共享利用率；减少资源的浪费。从而提高单位的工作效率和安全管理水平。

本工程一卡通系统包括一卡通管理平台、门禁管理子系统、考勤子系统、消费子系统、梯控子系统。

12、楼宇自控系统

随着科技的不断进步，现代化酒店建筑向大型化、智能化和多功能化发展过程中，必然导致建筑物内机电设备种类更多，技术性能更复杂。维修服务保养项目的不断增加，管理工作已非人工所能应付。因此楼宇自控系统已成为现代建筑的重要管理手段，它可以大量节省人力、能源、降低设备故障率、提高运行效率、延长设备寿命、减少维护及运营成本，综合提高建筑物运作管理水平。

系统应在技术上保持先进性，具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。

系统应体现建筑设备管理在节能等方面的作用，达到国际先进水准。

系统在建设时应注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外，还需考虑系统的运行成本，并使之最小化。

大楼主要机电设施分布在酒店建筑各层。针对这一特点，本系统应采用“分散控制，集中监控”的集散型控制模式。分散控制，能够极大地提高系统的可靠性，降低系统布线的造价和复杂程度；集中监控又为系统的操作管理和维护带来巨大的方便。

13、能耗计量系统

能源计量是节能减排量化数据的体现，起着举足轻重的作用。同时作为一种管理工具和手段，利用能源计量数据的采集，诊断，分析，实施有效管理，科学准确的计量数据能够指导建筑能源的利用，由此达到节能降耗的目的。

本次酒店能耗系统设计采用先进的自动化、信息化技术建立能源管理调度中心，实现从能源数据采集——过程监控——能源介质消耗分析——能耗管理等全过程的自动化、高效化、科学化管理，从而使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来，实现酒店能源系统的统一调度。优化能源介质平衡、最大限度地高效利用能源，提高环保质量，达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。

本系统是一套以计量为基础，收费为核心的系统，可对中央空调、水、电的用量进行独立核算和管理。

14、智能照明系统

智能照明控制系统在确保灯具能够正常工作条件下，给灯具输出一个最佳照明功率，可减少由于过压所造成的照明眩光，使灯光发出的光线更加柔和，照明分布更加均匀，又可大幅度节省电能，智能照明控制系统节电率可达20%-40%。智能照明控制系统它可在照明及混合电路中使用，适应性强，能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下连续稳定地工作，同时还将有效地延长灯具寿命和减少维护成本。

酒店智能照明系统需实现灯光的开关自动和手动控制、分散集中控制、远程控制、延时控制、定时控制与其他设备系统的联动控制等，控制方式应方便、灵活，易于操作和维护。

系统应具有强大的可扩展性，针对功能的增加或控制回路、电器的增加，只需增加挂接相应的模块，系统内原有的硬件、接线不需改动，便能达到要求。

15、IBMS智能建筑管理系统

智能建筑集成管理系统可达到如下具体功能：

(1)对各机电子系统进行统一的监测、控制和管理：

集成管理系统将分散的、相互独立的智能化子系统，用相同的环境，相同的软件界面进行集中监视。各部门以及管理员可以通过自己的桌面计算机进行监视；可以看到环境温度、湿度等参数，空调、电梯等设备的运行状态，建筑的用电、用水、通风和变配电等情况，以及保安、巡更等。这种监控功能是方便的，可以以图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息。

(2)实现跨子系统的联动，提高建筑的功能水平：

智能建筑集成管理系统实现集成以后，原本各自独立的子系统在集成平台的角度来看，就如同一个系统一样，无论信息点和受控点是否在一个子系统内都可以建立联动关系。这种跨系统的控制流程，大大提高了建筑物的自动化水平。例如：可以通过OA系统在办公自动化软件内部进行个性化控制，当有人上班进入办公室，用门禁磁卡开门时，建筑设备管理系统将办公室的灯光、空调自动打开，保安系统立刻对工作区撤防，门禁、考勤系统能够记录上下班人员和时间，同时CCTV系统也可由摄像机记录人员出入的情况。这些事件的综合处理，在各自独立的智能化系统中是不可能实现的，而在集成管理系统中却可以按实际需要设置后得到实现，这就极大地提高了智能建筑的集成管理水平。

(3)提供开放的数据结构，共享信息资源

随着计算机和网络技术的高度发展，信息环境的建立及形成已不是一件困难的事。虽然系统产品供应商们正在努力制订各种应用层次的通讯协议标准，在目前条件下，真正限制集成管理系统发展的是不同数据类型之间的信息交换或者说是系统之间的通讯接口。如果集成信息系统无法得到需要的数据，就不能发挥有效的作用。智能化系统控制着建筑物内所有的机电设备，包括：视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统等等，传统上各系统自成体系工作，并不和外界交换信息。由于数据结构、通讯格式的不同，集成管理系统无法采集所需的资料，用户花费大量资金、心血建立的信息服务系统、设备维护系统、决策辅助系统等等就不能发挥应有的潜在能力。计算机集成网络系统将真正解决这样的数据、信息交换问题。它建立一个开放的工作平台，采集、转译各子系统的数据，建立对应系统的服务程序，接受网络上所有授权用户的服务请求，即实现了数据共享。这种网络环境下的分布式客户机/服务器结构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。

(4)提高工作效率，降低运行成本

集成管理系统的建立充分发挥了各智能化子系统的功能。以前为了达到同样功能，往往要增加许多硬件和设备，如在安保系统中增加输出点，接入建筑设备管理系统系统的输入点上，以达到统一监控和联动的目的，但由于硬件点数量的限制，往往不能达到很好的效果又增加了投资。现在集成管理系统用软件功能代替硬件设备，不仅节约，更增加了集成的信息量和系统功能。集成管理系统可以使管理人员在一台或多台电脑上，以相同的界面操作、管理各个智能化子系统，而电脑可以放在建筑物的任何地方，这样一来方便了管理，也可以减少管理人员的人数，提高了管理效率，同时降低了对管理者素质的要求，降低了人员培训的费用。

根据我们对以往完成的集成管理系统工程情况的统计，成功的系统集成可得出以下结果：

节约人员20～30%

节省维护费10～30%

提高工作效率20～30%

节约培训费用20～30%

16、酒店管理系统

酒店管理系统软件主要包括前台管理模块、餐饮管理模块以及后台管理模块。

前台管理模块

1.前台预定子系统

可通过输入客人任一条件查询该客人有无预订、在住、客历、其他（投诉、留言、寄存、失物等）等资料；

具有等待预订的处理功能，对暂无满足客人要求客房的订单，可转入等待队列；

对重要的预订单，支持锁定功能。即只有锁定人或有特别权限的操作人，才可操作本订单；

一站式服务功能。适应酒店前台接待与收银由同一人操作的管理方式，如果是订金确保的预订，在保存成功后弹出录入订金的操作界面；

可以设定房价保密，从而在进行账务处理时，打印给客人的账单不会显示房价与房租信息，方便满足旅行社的业务需要；

对于散客多人订房或订多间房时，可通过‘复制’功能使操作更加快捷。

2）团体预订

可以记录司陪的详细信息；

可一次性预订不同房类的多间客房。

3)预订分房

可根据各种查询条件，快速过滤出在本订单预计住宿期间可以分配的房间；

可手工选房，也可电脑自动分房，所谓自动分房，即由电脑在所有满足条件的客房中自动为订单分房；有临时占房（也叫锁房）功能，减少分房冲突。

2.前台接待子系统

支持身份证扫描自动识别功能；

能实时处理升级房的情形；

具有客账设置功能，可定义分账、转账、附加项目等信息；

熟客自动识别；

提供一站式服务功能，前台接待与收银可由同一人操作的管理方式；

房价异常报警的功能。

在住客人的资料维护；

客人资料可自动或手动转为熟客功能；

自动识别同名客人。

3.前台收银子系统

消费录入、订金录入、押金录入、错帐冲销、作废、扣回等功能；

赠送功能，有的项目经授权不收费，但要统计成本，也可录入并统计；

单项折扣功能，即针对所录入的单笔消费项目进行折扣处理；

即时付款功能，方便客人房账中录入一些即刻付款的项目；

已离店消费录入功能；

可以批量录入消费，即多间房录和同样的消费项目与金额。

后台模块与其他系统接口

1.会员一卡通管理

2.电话计费与等级控制

3.门锁接口

4.二代身份证读取接口

5.PGS银行接口，方便顾客在酒店使用信用卡消费

6.预留与专业的酒店营销渠道管理软件的接口

17、酒店客控系统

17.1、客房灯光控制

免打扰指示牌：绿色指示灯显示“清理”、红色指示灯显示“勿扰”；低压门铃开关控制低压门铃。“勿扰”显示与“清理”显示、门铃按钮互锁控制：即，“勿扰”显示点亮时，“清理”显示和门铃按钮无效，“清理”显示点亮后，门铃有效，“勿扰”显示自动关闭。蓝色指示灯显示“请稍后”。

廊灯：由“门磁”开关和墙面开关进行双点控制：打开房门，不论白天或夜间，“廊灯”均会自动点亮；如不插入有效房卡，且不关房门，则“廊灯”会一直亮；如不插入有效房卡，而关闭房门，则“廊灯”延时2分钟关闭；如插入有效房卡，且关闭房门，则“廊灯”一直亮，客人可按“廊灯”开关进行关闭或打开廊灯。

卫浴灯：由墙面开关进行控制

插入有效房卡后，系统从待机模式转入工作模式，按卫生间灯开关，可以打开或关闭卫生间灯；按动总开关，可关闭已经打开的卫生间灯。

阅读灯：可控硅对左右“阅读灯”（仅限白炽灯）无级调光。点按左、右“阅读灯”开关，左右“阅读灯”亮100%亮度，再次点按左、右“阅读灯”开关，左右“阅读灯”关闭；按住左、右“阅读灯”开关,左、右“阅读灯”从关闭逐渐至100%亮度,再按住左、右“阅读灯”开关,左、右“阅读灯”光亮度减少，直至关闭；持续按住左、右“阅读灯”开关调光过程中，松开左、右“阅读灯”调光开关，则左、右“阅读灯”停在当前亮度；按动总开关，可关闭已经打开的左、右“阅读灯”。

总控：

按床头处设置总控开关，按下此开关后可一键关闭所有受控灯具，同时自动点亮勿扰；在一键关灯之后，再次按下此键或按下任意键后，勿扰取消，同时点廊灯。此后相应灯光的按键恢复对应开关功能。动“总开关”，灯光受控插座（桌面台灯）电源可同灯光一起关闭；取消总开关状态后，受控灯光电源插座自动恢复供。

灯光受控插座：

按动“总开关”，预留的灯光受控插座（桌面台灯）电源可同灯光一起关闭；取消总开关状态后，受控灯光电源插座自动恢复供电。

客房常电的电源插座:

冰箱、手机、传真机、计算机等电源插座由客房配电箱直接供电，不受本系统控制。

17.2、客房空调控制

客房空调由电子温控器每分钟将探测到的客房内实时温度通过专有网络上传至客房中心专用服务器，并在相关工作站电脑上显示出来；电子温控器每分钟接收一次网络下传的保温设定温度和冷/热模式，与客房管理软件的房态（出租、待租、退租、空房、VIP）和插卡取电开关内有无有效卡的变化，编制程序控制客房空调自动温控运行。

出租房态：

客人入住后，插入房卡，空调完全由客人操作(JA-80C空调温度控制器)控制:包括:设定温度，调节风速，关闭空调等。具体内容如下：当房温达到客人设定的温度时，关闭风机；当房温偏离设定温度2℃时，启动风机,空调进入正常制冷(热)状态；当客人按电源键，关闭空调后，温度自动控制失效，风机停止运转。

待租房态：

前台将客房状态改为“待租房态”时，该房空调自动运行；如网络设置温度改变后，以网络设置温度为准。保温运行时，风机低速运转，达到设定温度关闭风机，当温度偏离2℃时，开启风机，如此往复；插入服务员卡，管理人员卡后，结束保温运行模式（空调即由人工操作，可调整温度与设置风速，不能调整工作模式）。

退租房态：

当前台将房态改为“退租房态”时，房间空调自动关闭。插入服务员卡，管理人员卡，空调即由人工操作，可开关空调、调整温度，转换冷热模式与设置风速，但不能调整工作模式。

空房房态：

前台若将房态转换为空房状态时，此房间空调运行同退租模式。

17.3、客房服务信息控制

清理房间开关

按动清理房间开关，门外清理房间和此开关指示灯亮，同时关闭已经打开的请勿打扰显示，此信号通过专有网络上传至客房中心专用服务器，并在相关工作站电脑上以图标+当前时间显示，再次按动清理房间开关，清理房间显示和此开关指示灯关闭；在清理房间显示打开的状态下，此时拔出有效房卡，则清理房间显示保持不变；此信息一直在各工作站电脑上显示；系统由工作模式转入待机模式。

请勿打扰开关

按动请勿打扰开关，门外请勿打扰和此开关指示灯亮，同时关闭已经打开的清理房间显示，此信号通过专有网络上传至客房中心专用服务器，并在相关工作站电脑上以图标显示，再次按动请勿打扰开关，请勿打扰显示和此开关指示灯关闭；如果紧急呼叫功能启用，则此功能自动失效，只有解除紧急呼叫功能后此功能才可恢复使用。

请您稍候开关（有客房门磁）

在房门已经关闭、请勿打扰显示不亮和紧急呼叫处于关闭状态三个条件均满足后时，按动请稍候开关，门外请稍候和此开关上指示灯亮，再次按动请稍候开关，请稍候显示和此开关上LED指示灯关闭；按动总开关，如果门外请稍候和此开关上LED指示灯亮，则关闭请稍候和此开关上LED指示灯；如果门外请稍候和此开关上LED指示灯是关闭状态，则保持此状态不变；如果打开房门，则关闭已经打开的门外请稍候和此开关上LED指示灯。

18、时钟系统

本系统设计的功能主要为：微电脑GPS母钟全自动控制；GPS卫星自动校时；时钟系统监控管理终端；时钟系统连同NTP时间服务器，为局域内提供统一的网络时间。

配置本时钟系统，可实现如下三大功能：

酒店子钟所有时间信息显示确保绝对准确、绝对同步；

酒店计算机局域网内所有时间信息都能高度统一在一个十分精准的标准时基上；

只要系统设备运行正常，其时间准确度永远不需要人工调校。

八、电气消防部分

消防负荷等级为二级。本工程供电采用两路10KV电源供电。所有消防设备或装置采用两路电源。

1、消防电源

本工程消防负荷等级为一级。所有消防设备或装置采用双电源供电，且在末端配电箱处进行双电源自动切换。

消防泵及其排水泵、消防控制室等消防设备均采用放射式的配电形式供电。对消防泵、排烟风机应在消防控制室设置直接手动控制装置，消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

2、线路选型及敷设方式；

引至消防设备的配电干线、分支干线采用BTLY-0.6/1kV柔性矿物绝缘电缆；引至消防设备的分支线路采用WDZN-BYJ-750V低烟无卤阻燃耐火导线或WDZN-YJY-0.6/1kV低烟无卤阻燃耐火电缆穿金属导管或封闭式金属线槽在吊顶或架空地板内明敷，所穿的金属导管或封闭式金属线槽应涂防火涂料。当线路采用暗敷设时，配电线路采用WDZN-BYJ-750V阻燃耐火导线、WDZN-YJY-0.6/1kV阻燃耐火电缆，穿金属导管敷设于不燃烧结构内，保护层厚度应不小于30mmo

3、应急照明及疏散指示系统：

3.1、火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明。备用照明设置于供消防人员继续工作的场所，疏散照明设置于供群众和消防人员撤离现场的场所。

3.2、应急照明的照度值：

1) 疏散楼梯间、疏散楼梯间得前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道：不应低于10lx；

2) 疏散走道、人员密集场所：不应低于3lx；

3) 本条上述规定的场所外的其它场所，不应低于1lx；

3.3、应急照明灯具配置：

3.3.1消防应急照明和疏散指示系统采用额定输出电压不大于DC36V的应急照系统，文昌阁楼采用非集中电源非集中控制型。玉壶书院楼采用集中控制系统。

3.3.2消防应急照明和疏散指示灯具采用A型消防应急灯具。

3.4疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处，且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志：标志面与疏散方向垂直时，灯具设置间距不应大于20m；标志面与疏散方向平行时，灯具设置间距不应大于10m；安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯。

3.5人员密集场所的疏散指示标志采用电光源型，24小时点亮，安全出口及疏散通道上方0.1m设置的安全出口标志采用LED电光源型，平时点亮

3.6大面积金卤灯照明的区域采用节能灯做应急照明，平时不点亮。火灾时，通过控制器联动强制点亮。除此之外，应急照明作为正常照明的一部分可控点亮，平时利用应急照明作为值班照明、警卫照明。

3.7应急照明的控制方式

3.8应急照明火灾时通过设置在消防控制室的应急照明集中控制器联动强制点亮。

4火灾自动报警系统

本工程采用集中自动报警系统。

4.1、机房设置

本工程在主楼一层设置消防控制中心，消防中心内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播、火灾警报装置和消防专用电话等设备。消防安保中心位于交通方便和消防人员容易找到并可以接近的部位，距通往室外安全出入口不大于20m，且有明显标志。

4.2、系统组成：

火灾自动报警系统采用集中报警系统，消防控制室设置一台火灾报警控制器主机、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防专用电话设备、火灾声光警报器、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器和电源设备组成，并预留与城市消防指挥中心联网的通信端口，实现远程监控系统的功能。

4.3、消防联动控制系统：

消防报警采用二总线。一般场所火灾探测器选用感烟，感温探测器设置，具体设置部位为办公室，会议室，公共区等。系统报警器件包括：感烟和感温等探测器，消火栓报警按钮和手动报警开关，压力和水流指示器报警开关等；系统设有消防通信设备、火警电话插孔和消防广播。联动控制系统包括下列设备或系统对象的控制：事故广播，消火栓泵、喷淋泵，正压送风机、排烟风机、及相应风口，消防电梯，非消防一般电源等。

当火警确认后，启动事故广播，启动消火栓泵、喷淋泵，启动相应的防火挡烟垂壁、排烟风机、风口，强制电梯降至一层，强制点亮应急照明，切断火灾层及上、下层一般电源，同时拔打“119”发出火灾求救信号。除系统的自动功能外，在消防控制中心还能对消火栓泵、喷淋泵实现手动的启动和关闭控制。

5、电气火灾监控系统

1）本工程在总进线配电箱等场所设置剩余电流动作的电气火灾监控系统。

2）在消防控制室设置电气火灾监控器，它具有以下功能：

(a)探测漏电电流等信号，配电线路漏电电流达到300mA时，发出声光报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

(b)显示系统电源状态。

(c)将上述信号反馈至消防控制室，报警信息和故障信息在消防控制室图形显示装置上显示，该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

6、消防电源监控系统：

1）本工程在消防控制室设置消防电源监控装置，对消防控制室内的报警联动装置、消防水泵及防排烟风机控制箱、消防电梯控制屏、可燃气体报警控制器等主要消防设施的主用、备用电源进行检测，显示检测点电源中断、过压、欠压、过电流、缺相等故障及工作状态。

2）消防电源监控装置的工作及报警信号传输至消防控制室图形显示装置。

7、防火门监控系统：

防火门监控系统对防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行监控，防火门处于非正常打开或非正常关闭的状态给出报警提示能保持防火门常开，可现场手动关闭或复位防火门，当火灾发生时接收火灾报警信号，自动控制关闭常开防火门。

8、消防系统线路选择及敷设：

消防配电线路均采用低烟无卤耐火型电缆电线；消防设备配电由专用低压配电柜引出，采用耐火电力电缆沿消防桥架或穿镀锌钢管沿墙体、地面敷设至消防配电柜；消防配电设备设置消防标志。

火灾自动报警系统的传输线路、消防控制线路穿金属管、封闭式金属线槽、防火桥架敷设，当采用金属管暗敷时，敷设在不燃烧体的结构层内，其保护层厚度不应小于30mm。当采用明敷时（含吊顶内敷设），在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。

3）在桥架上敷设的向同一消防负荷供电的两回路电源电缆应用防火隔板隔开；不同电压等级的线缆不穿入同一根保护管内，采用线槽敷设的线缆，线槽内有隔板分割。采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不穿入同一根管。

9、电源及接地：

1）消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾报警系统、自动灭火系统、漏电火灾报警系统、应急照明及电动防火门、窗、卷帘、阀门等所有消防用电，均采用双重电源供电，除应急照明、防火卷帘以外的消防用电设备均在最末端配电箱处设双重电源自动切换装置。消防用电设备均采用专用的供电回路，消防用电设备配电箱应设置明显标志,并采取防火保护措施。其配电线路和控制回路按防火分区划分。消防配电系统的配电和控制回路的过负荷保护作用于信号而不作用于切断电源。

2）消防控制室设有UPS蓄电池组作为火灾报警控制器的备用电源，（此电源设备由设备承包商负责提供，蓄电池组的输出功率应大于火灾探测报警系统和联动控制系统全负荷功率的120%，蓄电池组的容量应保证火灾探测报警系统和联动控制系统在火灾状态同时工作条件下连续工作3小时以上）。

3）消防系统接地与建筑综合接地装置合一，在消控室设专用接地端子箱，并设独立引下线，引至接地装置，引下线采用BVR-25铜芯绝缘导线穿硬塑料管，接地电阻不大于1欧。消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积为4mm2。消防系统线路在进出建筑物LPZ0A区或LPZ0B区LPZ01区边界处设信号线路浪涌保护器。

10、防火封堵：

1）所有明敷管线在穿越防火分区时应预埋套管，并在设备安装完毕后用专用的防火堵料将套管中的缝隙填实。在管井中管线预留洞处，在管线敷设完毕后作同样处理，严禁用水泥砂浆封堵。

2）当桥架穿越防火分区时，除预留孔洞采用防火包封堵外，桥架内用防火隔板分隔。

3）防火材料耐火极限与建筑的耐火极限一致。

11、其它：

1）空调风机所接风管上的防火阀关闭后，联锁切断电源。

2）火灾确认后自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门、庭院电动大门及汽车库的电动栅杆,自动打开相关楼层的安防系统的摄像机监视火灾现场。关闭常开防火门，防火门关闭信号反馈至消防控制室。

3）消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路管路。

4）消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

九、电气绿色建筑设计

1．变电所变压器等用电设备均选用SCB13型高效率、低能耗产品。

2．光源：有装修要求的场所视装修要求可采用多种类型的光源，一般场所为T8 T5三基色荧光灯、金属卤化物灯或紧凑型节能荧光灯及LED灯，光源显色指数Ra≥80，色温应在2700K~5000K之间。灯具形式为带反射器的敞开式灯具，灯具效率为75%,采用电子镇流器，功率因数不小于0.9。

3．建筑照明功率密度值应遵循《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024 的有关条文规定。

4．对空调设备、给排水设备、电气设备、照明设备及其他用电设备进行监视和自动控制，降低能耗。

5．对于在运行过程中产生的谐波电流所引起电压畸变的电子镇流器、变频设备等低压电气设备必须选用谐波电流值应符合《低压电气及电子设备的谐波电流限值（设备每相输入电流不大于16A）》GB17625-1-1998的规定。

十、计算书

a、本项目供电半径≤280米，无特殊大负荷矩供电情况，施工图需根据实际超长配电点位进行针对性的电压损失计算。

b、变配电系统负荷计算：

用电负荷计算表：

变压器总安装容量拟定为：2x1250kVA，其中变压器负载率0.86。

| 序号 | 建筑名称 | 负荷名称 | 安装容量（kw） | 功率因数（补偿后）kx | 系数Kd | 计算功率Pc（kW） | 计算容量Qc（kVA） | 负荷等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 普通照明 | 490.3 | 0.93 | 0.6 | 294.18 | 316.32 | 三级负荷 |
| 2 | 1#楼 | 普通电源 | 195 | 0.93 | 0.6 | 117 | 125.81 | 二级负荷 |
| 4 | 1#楼 | 热水动力 | 482.2 | 0.93 | 0.6 | 289.32 | 311.10 | 三级负荷 |
| 5 | 1#楼 | 厨房动力 | 150 | 0.93 | 1 | 150 | 161.29 | 二级负荷 |
| 6 | 1#楼 | 消防（消控室） | 50 | 0.93 | 0.8 | 40 | 43.01 | 二级负荷 |
| 7 | 1#楼 | 消防（消防泵房） | 170 | 0.93 | 1 | 170 | 182.80 | 二级负荷 |
| 8 | 1#楼 | 生活泵房 | 20 | 0.93 | 1 | 20 | 21.51 | 二级负荷 |
| 9 | 1#楼 | 消防（地下室） | 42 | 0.93 | 0.8 | 33.6 | 36.13 | 二级负荷 |
| 10 | 1#楼 | 充电桩 | 168 | 0.93 | 0.65 | 109.2 | 117.42 | 三级负荷 |
| 11 | 2#楼 | 普通照明 | 163 | 0.93 | 0.6 | 97.8 | 105.16 | 三级负荷 |
| 12 | 2#楼 | 普通电源 | 95 | 0.93 | 0.6 | 57 | 61.29 | 二级负荷 |
| 13 | 2#楼 | 弱电机房 | 50 | 0.93 | 1 | 50 | 53.76 | 二级负荷 |
| 14 | 2#楼 | 空调动力 | 887 | 0.93 | 0.75 | 665.25 | 715.32 | 三级负荷 |
| 15 | 2#楼 | 消防 | 89.2 | 0.93 | 0.8 | 71.36 | 76.73 | 二级负荷 |
| 16 | 3#楼 | 普通照明 | 140 | 0.93 | 0.7 | 98 | 105.38 | 三级负荷 |
| 17 | 3#楼 | 消防 | 86 | 0.93 | 1 | 86 | 92.47 | 二级负荷 |
| 19 | 配电房 | 普通照明 | 25 | 0.93 | 0.8 | 20 | 21.51 | 二级负荷 |
| 20 | 室外 | 景观照明 | 30 | 0.93 | 0.8 | 24 | 25.81 | 三级负荷 |
| 21 | 室外 | 室外充电桩 | 238 | 0.93 | 0.55 | 130.9 | 140.75 | 三级负荷 |
| 22 | 合计 |  | 3662.70 |  |  | 2588.01 | 2782.81 |  |
| 23 | 其中消防负荷 |  | 437.20 |  |  | 400.96 | 431.14 |  |
| 24 | 其中非消防负荷 |  | 3225.50 |  |  | 2187.05 | 2351.67 |  |
| 25 | 其中非消防二级负荷 |  | 440.00 |  |  | 357.00 | 383.87 |  |

变压器总安装容量拟定为：2x1250kVA，其中变压器负载率0.86。

五、暖通设计说明

1、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       （GB50736-2012）

《建筑防火通用规范》             （GB55037-2022）

《消防设施通用规范》             （GB55036-2022）

《建筑设计防火规范》             （GB50016-2014）（2018年版）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》  （GB50067-2014）

《建筑防烟排烟系统技术标准》            （GB51251-2017）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》  (GB55015-2021)

《建筑环境通用规范》  (GB55016-2021)

《公共建筑节能设计标准》                （GB50189-2015）

《安徽省公共建筑节能设计标准》        （DB34/T5076-2023）

《绿色建筑评价标准》                  （GB/T50378-2019）

《通风与空调工程施工质量验收规范》      （GB50243-2016）

《通风与空调工程施工规范》              （GB50738-2011）

《建筑机电工程抗震设计规范》            （GB50981-2014）

《全国民用建筑工程设计技术措施》节能专篇（暖通空调、动力）；

《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调、动力(2022年版) ；

建设单位设计要求及其它相关专业提供的设计资料；

2、设计范围

2.1本工程的空调、通风、防排烟系统设计；

3、空调设计

3.1设计计算参数

3.1.1室外空气计算参数

地区：黄山市黄山区

纬度：29.93

经度：117.93

冬季大气压力（Pa）：101570

冬季平均室外风速（m/s）：3.8

冬季空调室外设计干球温度（℃）：-2.1

冬季通风室外设计干球温度（℃）：0.2

冬季空调室外设计相对湿度：90%

夏季大气压力（Pa）：99660

夏季平均室外风速（m/s）：2.2

夏季空调室外设计干球温度（℃）：35.6

夏季通风室外设计干球温度（℃）：32.4

夏季空调室外设计湿球温度（℃）：27.4

夏季通风室外设计相对湿度：60%

3.1.2室内空气设计参数

| 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 新风量m3/（h.人） | 噪声标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度°C | 相对湿度% | 温度°C | 相对湿度% |  |  |
| 大 厅 | 26 | 40-60 | 18 | 40-60 | 10 | 50 |
| 贵宾室 | 24 | 40-60 | 20 | 40-60 | 30 | 45 |
| 展 厅 | 25 | 40-60 | 20 | 40-60 | 19 | 50 |
| 餐 厅 | 24 | 50-60 | 20 | 50-60 | 19 | 50 |
| 会议室 | 24 | 40-60 | 20 | 40-60 | 15 | 45 |
| 客 房 | 24 | 40-60 | 20 | 50-60 | 30 | 45 |

3.1.3通风换气次数

变配电室                   15次/h（施工图时按发热量计算）

公共卫生间                 10次/h

地下水泵房                       6次/h

3.2空调系统

| 分项 | 空调冷负荷 | 空调热负荷 |
| --- | --- | --- |
| 1#2#楼 | 1860KW | 1116KW |
| 3#楼 | 183.25KW | 110KW |

1#2#楼空调系统冷热源设置模块式风冷冷热水机组13组60HP模块，设于2#楼屋面。夏季空调供回水温度为7℃/12℃；冬季空调供回水温度为45℃/40℃。冬季采用地暖供热系统。3#楼空调系统冷热源设置模块式风冷冷热水机组3组26HP模块，设于2#楼屋面。值班室、监控室、消防控制室等24小时运行的房间采用分体式空调。

3.2.3  空调冷、热水系统

空调冷热水系统采用双管制机械循环系统。整个空调水系统干管采用同程式布置，局部采用异程式布置。夏季冷水供回水温度为7℃/12℃，冬季地暖热水供回水温度45/40℃。

空调水系统采用闭式膨胀罐定压。

3.2.4  空调风系统

空调设计根据建筑使用功能采用风机盘管加新风系统。

3.2.5  空调自控

冷热水机组、循环水泵等设备联锁控制。

供回水管压差对旁通阀的控制。

空调机组采用风道型比例式温度控制器，根据回风温度控制电动（动态平衡）两通调节阀开度，控制水量，以达到室温控制的目的。

新风系统的控制，由安装在回水管上的电动（动态平衡）两通调节阀根据送风温度对水量进行调控。

风机盘管：根据室温，由安装在回水管上的电动两通阀进行水量的双位调节，三速开关手控风机转速。

3.2.6空调冷媒管系统

空调冷媒系统详见设备厂家的技术规程。

4、防排烟设计及控制要求：

4.1  防烟系统设计

4.1.1本工程各楼梯间均采用自然通风的方式，在外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的可开启外窗，同时在顶层楼梯间的最高部位设置有效面积不小于1㎡的可开启外窗。

4.1.2地下室楼梯间均采用直通室外的方式自然通风。

4.2 排烟系统设计

4.2.1本工程地下车库采用机械排烟系统，排烟量按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.5条执行，消防补风采用自然补风的方式。

4.2.2地上各建筑的内走道、大于100㎡的地上房间以及中庭均采用机械排烟的方式。

4.3挡烟垂壁设置

4.3.1地下车库的挡烟垂壁采用固定式挡烟垂壁，挡烟垂壁性能需满足国家相关规范要求。

4.4通风及防排烟系统的柔性接头，必须用不燃材料制作，其中排烟系统的柔性接头应能在280°C的环境下连续工作不小于30min，排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min。排烟系统排烟风机前均安装280℃常开排烟防火阀。

5、防排烟自动控制要求

5.1 排烟系统的联动控制方式

5.1.1排烟风机、补风机的控制方式符合下列规定：

现场手动启动；火灾自动报警系统自动启动；消防控制室手动启动；系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

5.1.2机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

5.1.3当火灾确认后，负担两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

5.1.4活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

5.1.5自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时，自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗，其温控释放温度应大于环境温度30℃，且小于100℃。

5.1.6消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。

5.2系统竣工后，应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。

6、通风系统设计

6.1地下汽车库设置机械排风系统，排风量按6次/小时计算，自然补风。

6.2水泵房设置机械排风系统，排风量按6次/小时计算。

6.3所有共用风管的排气扇均自带止回阀。排风管、排风排烟共用风管在接入管井时均设止回阀，新风管均设电动风阀。

7、抗震

为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981－2014）第1.0.4及5.1.4条等强制性条文，对机电管线系统进行抗震加固。本项目防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。重力大于1.8kN吊装的空调机组、风机应采用抗震支吊架。通风、空气调节系统中：直径≥0.7m的圆形风道、截面积≥0.38m2的矩形风道、≥DN65的空调水管可设置抗震支吊架，与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。

8、管材与保温

8.1通风风管和防、排烟风管采用镀锌钢板制作，风管厚度符合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》中的有关规定。

8.2空调冷、热水管材采用无缝钢管。采暖管道共用立管采用无缝钢管，地板辐射采暖管道采用PB管道。空调凝结水管采用聚氯乙烯管，(UPVC)粘接。并进行保温。

8.3所有空调送、回风管和新风管采用CC-I双面彩钢复合风管，风管材质要求需满足图集17CK119要求。如改用其它同类材料应能满足以上性能要求。

8.4风系统软接头均采用WK高温防火软接。

8.5多联机及分体空调冷媒气液管、膨胀水管、冷凝水管及其上的阀门、零配件等需用难燃材料，其保温材料采用难燃B1级的闭孔橡塑隔热材料。在绝热层的平均温度为0℃时，其导热系数≤0.034W/(m*K)；在静止空气条件下，湿阻因子＞10000；氧指数＞35，添加抗菌防霉因子，达到防霉0级。温层厚度满足相关规范要求。

9、节能设计

9.1合理选择设计参数：

9.1.1建筑物维护结构的热工性能满足《公共建筑节能设计标准》；

9.1.2合理选择空调室内环境设计参数；

9.2空调机组、及通风机均选用高效率，低能耗产品。

9.3空调系统根据负荷的需求，自动调节空调设备的容量输出和控制设备启停来达到节能的目的。

9.4合理布置空调通风系统管道，各机械通风、空调系统风机耗功率分别小于 0.27、0.24。其单位风量耗功率满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）4.3.22条及《安徽省公共建筑节能设计标准》DB/T34 5076-2023的规定。

六、建筑消防设计说明

本项目地下部分按一级耐火等级，地上部分按二级耐火等级进行消防设计。严格遵守建筑设计防火规范设置防火分区、疏散楼梯和防烟分区。地下车库及配套设备用房，负一层公路博物馆采用机械排烟，其他建筑采用自然排烟方式排烟，自然排烟的可开启窗面积均满足规范要求。

1、消防车道设计

沿建筑长边设置有消防车道，与城市道路有三个接入口，消防车道宽度最窄处不小于4.0m,转弯半径为9m，满足规范要求。

2、防火分区：详见各单体建筑设计说明，防火分区面积满足规范要求。

3、防火间距：拟建建筑与相邻建筑的防火间距均满足规范要求。

4、安全疏散

每栋楼每层均设置有两个及两个以上安全出口，安全疏散距离、疏散宽度、疏散人数满足规范要求。

5、建筑防火构造

本工程结构类型为框架结构。主要承重构件中，钢筋混凝土柱耐火极限≥3h，梁≥2h，楼板为钢筋混凝土整体现浇楼板，耐火极限≥1.5h。

6、防火墙、隔墙、管道井

防火墙采用加气混凝土砌块，耐火极限＞3h；楼梯采用加气混凝土砌块耐火极限≥2h的隔墙；

疏散走道两侧及房间隔墙采用加气混凝土砌块耐火极限≥1h。

管道井壁采用加气混凝土砌块砌筑，耐火极限≥1h，井壁上的检查门均采用丙级防火门。管道井在每层楼板处用耐火极限＞1.5h（相当于楼板耐火等级）的钢筋混凝土或防火堵料封堵。

隔墙均砌至梁底或板底且不留有缝隙；不能在防火墙上设置无关的孔洞，设备管线穿越防火墙、疏散走道隔墙、管道井等墙体，应采用不低于墙体耐火极限的防火堵料严密封堵。

防火墙两侧的门、窗、洞口最边缘水平距离≥2 m，内转角处≥4m。（局部不满足距离处使用乙级防火门窗）

7 火灾扑救：

建筑物四周设有道路宽度大于4m消防车道，消防车充分地接近建筑物采取最有效的扑救措施。

8、其他消防设计见各专业说明

七、附属工程设计说明

- 工程概况

- 设计范围（红线面积）：19037.88平方米，其中A-03-01地块面积17787.53平米，A-03-02地块面积1250.53平米。

- 设计内容：场地及内部道路系统，挡墙形式，以及相配套的室外给排水管网、强弱电管网系统等专业扩初施工图设计。

- 道路等级：参考城市道路支路，道路等级系数1.2，交通等级为轻型。

- 设计车速：20公里/小时

- 最大纵坡：10%；最小纵坡0.25%

- 设计弯沉值（0.01mm）39.55，回弹模量67MPa，道路总厚度：480mm,

- 设计依据

1．1该地块场地设计委托、甲方意见及甲方提供地块规划总平面布置图及设计规划条件，以及单体扩初图

2．《城市用地竖向规划规范》CJJ 83-2016；

3．《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

4. 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ1-2008

5. 《城市道路-沥青路面》标准05MR201

6. 《城市道路设计规范》CJJ37-2016等国家有关规范和标准

7.  国家现行的有关工程与市政工程设计的各类规范、规定及标准；

- 竖向设计

- 道路、场地竖向高程主要按下述设计依据而进行设计：

- 地块周围市政干道以及场地出入口处规划控制标高，本次设计范围与现状道路高程衔接的控制，尽量顺接。

- 规划设计阶段所提供该场地竖向高程数据。

- 场地排水所需要的最小排水坡度。

- 根据地形地貌尽量减少土方量，设计平衡建筑地下室的挖方量。

- 综上所述，场地道路设计高程既要注重与红线外市政道路的设计高程衔接，又需与景观设计高程协调，同时注重场地开发利用的需要。所有高程控制均以酒店出入口与城市市政道路相接处的设计标高为控制性标高，具体见竖向设计图。

- 地块内场地标高最高点高程为200.170，最低点高程为193.650；室内外高差为0.10~0.30。

- 地块内道路标高最高点高程为200.10，最低点高程为193.650；道路最大纵坡为10.0%，最小纵坡为0.25%。

7，车行道路设计为4.0~6.0米，局部入口8.0米宽，横坡为双坡1.0%，纵坡具体见竖向设计图，主要面层采用沥青混凝土；局部循环道以及休闲广场采用30-50厚花岗岩铺地；地块部分电动汽车停车位采用80厚C15预制嵌草水泥砖。

具体做法：

1）消防道沥青混凝土道路结构如下：

40厚细粒式SBS(I-D)改性沥青混凝土（AC-13C)

乳化沥青粘层0.5L/M平米

60厚粗粒式沥青砼(AC-25C)

5厚沥青下封层+透油层（沥青采用阳离子乳化沥青PC-2，沥青用量一般为0.7~1.5L/m2)

玻璃纤维土工格栅

200厚水泥稳定碎石（水泥剂量4.5%）基层

200厚级配碎石底基层

素土夯实，压实度≥94%

2）车行铺装（建筑主入口广场）基础做法结构：

80厚花岗岩具体样式参照景观设计

30厚1:3干硬性水泥砂浆

200厚C20素混凝土基层

200厚级配碎石垫层

素土夯实 压实度≥94%

3）生态停车位做法结构：

80厚绿色井字型高压混凝土植草砖（草绿色）成品选购(缝隙填种植土和草籽)

40厚中砂层

200厚C20素混凝土基层

200厚级配碎石垫层

素土夯实 压实度≥94%

八、景观设计说明

一、总体设计定位

本次扩初设计基于酒店整体规划，围绕“公路文化”主题，细化绿化空间的功能分区和植被配置，突出道路延伸感和文化符号，营造具有现代感与自然融合的高品质景观环境。设计注重多样性、层次感和季节变化，推动景观与文化的深度结合。

#### 二、设计布局与分区

- 入口迎宾区

- 布局规整，主入口轴线设典型公路意向造型的雕塑，二侧车行道配置高大乔木榉树，点缀香樟，冠幅宽大，树形整齐丰满，枝叶茂密，可形成良好的遮荫效果。夏季树冠浓密，秋季叶色由绿转黄或金黄景观观赏价值高。

- 入口左右设层次错落有致的宿根花卉（如蓝花鼠尾草）等绿化突出色彩对比，营造视觉冲击。

- 主通道绿化走廊

- 主干道两侧植榉树搭配樟树，桂花等植物，披荫形成“绿色通道”，象征公路延伸无限。

- 道路边缘设置本地植物，毛鹃，小叶栀子，亮晶女贞，形成显眼的文化符号。

地被采用耐踩踏的矮生百慕大混播黑麦草（多年生）组合，增强地面绿意密度，体现绿化质量。

- 文化展示场地

- 2#-3#楼之间设置室外休闲场地，搭配植物或植物造型做背景，适当引导住宿人员进入3号楼的公路博物馆文化展示区。

- 灌木选用开花植物如杜鹃、茶花，丰富视觉观感。

- 休息座椅采用仿木材质或者带内发光的FRP材料小品，配合周边绿植，形成良好的观赏与交流空间。

- 4#客房楼以及交通设施综合楼

- 创造模拟公路服务区的休闲环境，绿植区间点缀造型灌木，如腊梅，垂丝海棠，杜鹃，红花檵木等植物，增加层次和色彩。

- 在场地建筑的后侧设铺装人行通道，方便行走。

- 利用夜间照明强调道路感和文化氛围，灯光采用暖色调，安心舒适。

- 休闲区配套人行通道区

- 设计沿“公路人行道的”主题，蜿蜒曲折，配合建筑主体功能，适当种植黄山栾树腊梅，女贞增强自然氛围。

- 边缘适量布置矮灌木（杜鹃、亮晶女贞，火焰南天竹，大叶黄杨等），缓和休闲通道的单调性。

#### 三、植物详细配置

| 植物类型 | 代表植物品种 | 作用与特色 |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 榉树、香樟、桂花 | 形成高大主要骨架，打造主绿廊，道路延展感 |
| 灌木 | 杜鹃、茶花、亮晶女贞、红花继木 | 丰富色彩层次，体现公路信号色，拼接造型符号 |
| 地被 | 蓝花鼠尾草、爬山虎、中华景天 | 覆盖地面，增强绿化密度，视觉连续性 |
| 花卉 | 小叶栀子，八仙花，丰花月季 | 季节性花卉，带来季节变化和视觉焦点 |

#### 四，硬质景观及辅助设施

铺装细节：入口及主通道消防道路均大面积采用深灰色沥青，步行及休闲区选灰花岗岩砖，材质耐久，防滑防污。

照明设计：灯杆选用工业风黑色铁艺，灯光采用暖黄光，重点照亮主要通道和文化展示板。

座椅与设施：采用仿木纹铝合金材质座椅，耐候美观，配备户外防雨遮阳棚。

标识牌：设计配合整体公路风格，采用反光材料和清晰的字体，兼具美观和功能。

#### 五、养护管理方案

- 采用人工灌溉系统，节水高效。

- 定期修剪，保持植物整体健康与景观形态。

- 季节性补植开花植物，保持景观持续精彩。

- 病虫害防治采用绿色环保方法，保障生态平衡。

- 设立专职养护团队，确保绿化质量。

通过本次扩初设计深化，酒店绿化不仅具备鲜明的公路文化主题，还在植物配置、空间利用和功能设备上体现高品质标准，兼顾视觉美感与生态效益。精心的细节设计与科学的养护管理将确保项目长期保持优质景观效果，为宾客提供愉悦、舒适的环境，增强酒店整体竞争力。

九、环保设计说明

一、废弃物处理

生活垃圾由管理人员统一打包回收，送至垃圾处理站集中处理；相关易用废弃物集中收集暂存后统一运出。

二、污废水处理

1、本工程污水通过污水处理厂处理后达到国家排放标准；

2、屋面雨水就近排放入雨水排放区；

3、雨水及空调器排水采用有组织排放。

4、本项目雨污分流。

三、噪声控制

1、选用低噪声的暖通空调设备。

2、进、排风口处设有消声措施，减少设备噪声对环境的影响。

四、给排水部分

1、给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s。

2、本工程污水经化粪池处理后排入城市内污水管道系统，防止对城市污水管道造成淤塞。

3、空调冷凝水排水设独立排水系统，排至屋面或排水沟，以防止其它排水管道的有污染气体窜入室内。

十、节能设计说明

一、建筑与结构部分

1、结合项目所在地区的周围环境、气候条件、投在规模、运营费用等因素来进行节能方面的综合考虑。设计中各建筑的平面方正，减少凹进凸进，可较好的控制建筑体形系数；建筑南北朝向布置，使大多数主要房间均有良好的日照；利用庭院，尽量做到自然采光与通风，各房间合理确定开窗大小，从根本上真正做到建筑节能。

2、节能设计按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）、《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）为依据，施工图阶段根据实际情况局部进行调整。外墙类型：憎水岩棉保温板+加气混凝土砌块+混合砂浆。屋面类型（自上而下）1：水泥砂浆+现浇细石混凝土刚性保护层+防水层+挤塑聚苯板保温层+水泥砂浆+轻集料砼找坡层+钢筋混凝土+混合砂浆。外窗类型：断热铝合金（设高性能暖边）6中透双银Low-E+12A+6+12A+6三玻两腔中空玻璃外窗。

3、建筑维护结构节能技术措施

1) 单体外墙采用憎水岩棉保温板系统。

2) 墙体材料为 200厚蒸压加气混凝土砌块。

3) 屋顶采用挤塑聚苯板保温隔热措施。

4、其余详见各专业的设计说明。

十一、卫生防疫设计说明

1、洁污分流

合理组织洁物与污物线路，做到洁污分流。

无外窗的房间设送、排风系统。

2、生活饮水池上部无污水管道

3、本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

4、室内污水排水管道系统设置通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

5、室内所有地漏的水封高度不得小于50mm。

十二、劳动保护设计说明

1、噪声较大的设备用房值班室（如监控室），墙面作吸声处理，减少机房设备噪声对值班人员的影响。

2、为防止及减少漏触电事故的发生，本工程卫生间等潮湿场所及办公室、一般场所的插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并专设PE线与接地体联结。

3、消防设备及重要机房内设置事故照明。

4、电缆桥架外壳接地，电缆垂直敷设时距地1.8m以下部分加金属（管）保护，所有配电线路金属管保护，以防漏触电事故的发生。

5、所有灯具的金属外壳均可靠接地。

6、设置漏电火灾报警系统。

7、为了对建筑物内各种机电设备进行监视、控制、测量，使各种机电设备安全运行、可靠、节约能源、节省人力及确保建筑物内环境舒适，本工程配置智能型建筑设备监控系统(BAS)。

十三、人防及无障碍设计说明

本工程位于三类国家人民防空重点城市（黄山），依据安徽省人民政府关于依法加强人民防空工作的意见（皖政〔2017〕2号） 文件，人防建筑面积小于1000平方米，依据安徽省人民防空办公室文件[皖人防[2020]62号文件，本工程可不考虑人防设计，人防面积按规定缴纳异地建设费。

本项目主要场地及公共建筑均考虑无障碍设计。建筑设无障碍楼梯，建筑设无障碍厕位，出入口设无障碍坡道。

十四、建筑能耗、可再生能源利用、碳排放设计说明

本工程属于公共建筑，经PKPM节能软件计算，经建筑围护结构热工权衡判断，该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，满足要求。

经PKPM碳排放软件计算，建筑运行阶段碳排放满足规范要求。

十五、绿色建筑设计说明

一、设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

2.《建筑采光设计标准》GB50033-2013

3.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

4.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2015

5.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

6. 《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）

7. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

8.《建筑碳排放计算标准》GB/T51366-2019

9.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

10.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008

11. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、规划设计技术措施

1.1.本工程绿建设计星级为二星级。

1.2. 地块地形较平缓，相对高差1m。场地内无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象，无易燃易爆、无化学品和放射物质等危险源的威胁。抗震设防烈度七度，场地属建筑抗震一般地段。场区整体稳定，适宜进行工程的建设。

1.3. 外立面未采用镜面玻璃及抛光金属板等材料。玻璃幕墙用玻璃反射比为≤0.23，严格控制室外景观照明，避免对周边建筑造成光污染。

1.4. 场区地质构造简单，水文地质条件简单，无排放超标的污染源。

1.5. 施工过程中需制定并实施保护环境的具体措施，如控制扬尘、减少施工噪音，控制由于施工引起各种工污染以及对场地周边区域的影响。

1.6.本项目周边为乡村道路，场地环境噪声要求符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》的规定。通过区域周边绿化配置形成噪声防护屏障。

1.7.建筑总平面的布置和设计有利于室内自然通风，使建筑周围人行区风速低于5m/s，不影响室外活动的舒适性。通过绿化配置，减少室外局部风力放大。广场砖采用透水型地砖，减少场地内部的热效应。

1.8. 绿化物种优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，如广玉兰、紫薇等，采用包含乔、灌木相结合的复式绿化；

1.0. 建筑周边、庭院的地面和公共广场等采用透水设计。车行道路采用透水沥青路面，高出两侧绿化地面并不设路缘石，车位采用嵌草砖（草皮砖）铺装地面。人行道采用透水砖铺装地面。透水地面面积比大于55%。

三、建筑及结构设计技术措施

2.1 建筑依照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）、《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）对围护结构热工性能的相关要求对外墙、屋面、窗墙比、外窗及遮阳进行设计。

2.2 本工程设计中从以下方面入手对建筑采取了节能措施：

1）从建筑设计上采取的节能措施：

建筑总平设计选择当地事宜方向作为建筑朝向，建筑综合考虑日照、通风与采光。有利于冬季日照并避开冬季主导风向，夏季利于通风。利用数值模拟软件对建筑造型和形体模拟，进行优化设计，如体型控制。

利用阳台、装饰线条等极大限度的增加外遮阳；达到良好的外遮阳效果，降低外窗成本。

门窗设置的位置能方便组织穿堂风，窗口设计有利于进风气流深入房间，减少空调的使用。

2）从材料的选择上采取得节能措施：

外墙采用蒸压加气混凝土砌块，充分利用外墙自保温；外墙采用浅色墙面，减少对热辐射的吸收。外墙出挑构件及附墙部件均已采取隔断热桥和保温措施，变型缝内应填满保温材料或采取其他保温措施。

屋顶保温层的选用：屋面保温层选用厚挤塑聚苯板，屋面的维护构造满足规定。

外墙门窗玻璃选用：断热铝合金（设高性能暖边）6中透双银Low-E+12A+6+12A+6三玻两腔中空玻璃窗。

广场砖采用透水型地砖，减少小区内部的热效应。

3）设备节能：

设备均选用节能低噪产品，尽可能减少能量损失；卫生洁具均为低噪节水型洁具。

2.3 建筑立面上，采用徽派风格，建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

2.4本项目所用的建筑材料均应符合国家标准或相关行业的相关产品标准以及放射性核素限量标准（GB 6566）；不应使用国家及当地建设主管部门向社会公布的现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品。室内装饰装修材料应符合有害物质限量标准即GB 18580~18588的要求，室内甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度应符合现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定。

2.5 建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118）中室内允许的噪声标准中的二级规定。

2.6无障碍符合《无障碍设计规范》（GB 50763—2012）的要求。

2.7设备间、管道井的均设置检修门便于维修、改造和更换；

2.8临时设施需充分利用旧料，使用装配方便、可再循环利用的材料；周转材料、循环使用材料和机具应耐用，维护与拆卸方便，且易于回收和再利用；减少建筑垃圾，充分利用废弃物；施工中对建筑主体中所使用的原始材料、可循环利用材料进行分类列表统计，回收利用废弃物；

2.9在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。

1 建筑材料中 的钢材，混凝土，砂浆，窗户铝材，玻璃等均可以循环使用。

2 设备、管道的选用和设置应便于维修、改造和更换。并应优先选用使用寿命更长、或可循环利用的设备和材料。

四、其他绿建设计措施（如太阳能热水系统等）详见各专业说明

十六、装配式建筑设计说明

一、工程概况

1、1#酒店主楼、2#客房楼二~四层局部客房区楼板采用装配式叠合楼板。

2、预制的构件类型有：预制楼板。

二、设计依据

1、建筑、结构、机电相关图纸及计算书；

2、《安徽省地方标准装配式建筑评价技术规范》DB34/T 3830-2021；

3、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省建筑节能降碳行动计划的通知》（皖政办〔2022〕11号）；

4、设计规范

除采用与现浇结构相同的标准外，尚需执行以下主要标准：

国家标准《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）

国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）

图集《装配式混凝土结构连接节点构造》（G310-1~2）

中国行业标准《套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015

中国行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ207

中国行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256

5、主要配套图集：

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1，2

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1,2

《装配整体式混凝土住宅构造节点图集》DBJT08-116-2013

《装配式混凝土结构连接节点构造》15G310-1,2

《装配式混凝土结构表示方法及示例》15G107-1

装配式混凝土结构配套图集：15G361-1，2；15G366-1；15G368-1

三、预制构件设计原则

1预制构件的划分，应遵循受力合理、连接简单、施工方便、少规格、多组合的原则。

2预制结构构件节点和接缝受力明确、构造可靠，并满足承载力、延性和耐久性等要求。

3预制构件连接宜设置在结构受力较少的部位，平面布置满足质量、刚度分布均的原则。

4预制竖向构件上下对齐无转换，且门窗洞口上下对齐成列布置；

5预制构件拆分方便现场装配连接，利于发挥预制构件精度高、质量好的优点。

四．结构设计要求

1. 楼板采用预制叠合楼板，根据节点图集及规范要求，考虑楼板跨度较大，楼板按照出筋方式做节点设计，二层至屋面以下楼层板采用叠合楼盖。

（1）楼板厚130mm：预制板厚60mm+现浇板厚70mm；

（2）楼板厚140mm：预制板厚60mm+现浇板厚80mm；

2、外围护墙体采用200mm厚预制混凝土填充墙。

3、楼梯采用双跑梯，预制梯段板高端采用固定铰支座，低端采用滑动铰支座。

4、内隔墙体采用100/20mm厚预制蒸压轻质加气混凝土条板（ALC）。

五．主要材料

1. 预制构件的混凝土强度等级最低 C30。

2. 钢筋：受力钢筋 HRB400 级，分布筋 HPB300 级；预制构件的吊环应采用未经冷加工的 HPB300级钢筋制作。 吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行相关标准及产品应用技术手册。

3. 抗震等级为一、二、三级的框架梁、框架柱的纵向受力钢筋以及楼梯梯段的受力主筋采用普通钢筋时，钢筋应采用牌号带“E”的钢筋，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9％。

4. 预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级。

六．预制构件的制作和检验

1. 模具所选用材料应有质量证明书或检验报告,模具组装完成后需进行去毛、 除锈、清渣等工作;与构件混凝土直接接触的钢模表面需均匀涂抹脱模剂。对于外观要求较高的构件，在模板拼接处如侧模与底模的拼接处须以止水条做好密封处理以免漏浆影响外观。

2. 钢筋应有产品合格证,并应按有关标准规定进行复试检验,质量必须符合现行有关标准的规定。严格按图纸要求排布钢筋，并控制保护层厚度。叠合筋，应按设计要求露出高度设置。钢筋接驳套筒，应严格控制其中心定位偏差。

3. 混凝土用的水泥、骨料（砂、石）、外加剂、掺合料等应有产品合格证，并按有关标准的规定进行复试检验, 质量必须符合现行有关标准的规定。混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

4.构件浇筑成型前，模具、隔离剂涂刷、钢筋成品（骨架）质量、保护层控制措施、预留孔道、配件和埋件等，应逐件进行隐蔽验收， 符合有关标准规定和设计文件要求后方可浇筑混凝土。

5. 根据实际情况均匀振捣，要求均匀密实，振捣时应避开钢筋、埋件、管线、面砖等，对于重要勿碰部位提前做好标记。

6. 构件外表面应光滑无明显凹坑破损，粗糙面应按图纸要求拉毛处理，拉深4~6mm。

7. 预制构件混凝土浇筑完毕后,应及时按国家混凝土养护的规定操作养护。

8. 预制构件达到混凝土抗压强度设计值的75%，且不小于15N/mm方可脱模，未达到此条件时严禁松动或旋转预埋件。

9. 质量检测：按国家规范检测混凝土强度；预埋连接件、插筋、孔洞数量、规格、定位；外观质量检查；外形尺寸检查；成品构件尺寸偏差及变形与裂缝应控制在允许范围内，详见《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》 。

七．预制构件的运输和堆放

1. 预制构件在运输和堆放中应采取可靠措施进行成品保护，如因运输与堆放环节造成的预制构件严重缺陷，应视为不合格品，不得安装。

2. 预制构件运输宜选用平板车，车上应设有专用架，且有可靠的稳定构件措施。预制构件达到设计强度时方可运输。

3. 堆放时应进行场地硬化，并设置良好的排水措施。

十七、图纸部分

详见附件

十八、投资概算

详见附件